建设项目环境影响报告表

（污染影响类）（报批稿）

项目名称：宁夏隆德浩德纸业包装有限公司生物质颗粒节能锅炉项目

建设单位（盖章）：宁夏隆德浩德纸业包装有限公司

编制日期：          二零二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

《宁夏隆德浩德纸业包装有限公司生物质颗粒节能锅炉项目环境影响报告表》修改索引

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目相关规划相符性分析。 | 已按要求完善项目规划符合性分析，具体详见P2-P8内容。 |
| 2 | 完善锅炉运行相关技术参数。 | 已完善，具体详见P18内容。 |
| 3 | 校核本项目原辅材料用量及污染物排放量。 | 已重新核算本项目原辅材料用量，具体详见P18-P19内容；污染物排放量详见P34-P36内容。 |
| 4 | 完善相关图件及附件。 | 已完善相关图件、附件。 |
| 5 | 专家及与会人员提出的其它意见。 | 已修改，详见报告表。 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司生物质颗粒节能锅炉项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-640423-07-02-372386 |
| 建设单位 联系人 | 李爱霞 | 联系方式 | 18809546183 |
| 建设地点 | 宁夏固原市隆德县六盘山工业园区孵化园二期9#标准化厂房 |
| 地理坐标 | （东经： 106 度 04 分 17.720 秒，北纬： 35 度 36分 59.800 秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | “四十一、电力、热力生产和供应业”“91热力生产和供应工程” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 隆德县发展和改革局 | 项目代码 | 2209-640423-07-02-372386 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 21.5 |
| 环保投资占比（%） | 21.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)》 召集审查机关：固原市人民政府 审查文件名称：固原市人民政府关于《宁夏隆德工业园区总体规划修编（2020-2035年）》的批复 审查文号：固政函〔2020〕146号 |
| 规划环境影响评价情况 | 环境影响评价文件名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)环境影响报告书》 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称：自治区生态环境厅关于《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035 年)环境影响报告书》审查意见的函 审查文号：宁环函〔2021〕509号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与园区规划及规划环评符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与园区规划及规划环评符合性分析一览表 类别 规划及规划环评要求 本项目执行情况 是否符合 规划环评结论 规划环评结论 规划环评结论 产业定位及产业布局：规划构建“3+1+1”的产业体系，即三个优势主导产业——中药材加工、特色轻工制造和农副产品深加工，一个辅助产业——新型建材制造业，一个配套产业——现代服务业。规划期园区限制发展产业为煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色。 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司是一家专门从事纸箱生产的企业，属于轻工业，本项目建设生物质锅炉为企业冬季供暖期纸箱生产提供蒸汽，属于纸箱生产配套供汽工程，符合园区产业定位要求。 本项目位于园区轻工业制造区域，占地类型为一类工业用地，满足园区产业布局要求。 符合 供水：工业园区生活用水及工业用水由隆德县第三水厂和隆德县第二水厂提供。给水主管道管径为DN400，由第三水厂供水管网接入，沿312国道敷设。给水支管管径为DN250，目前已敷设园区道路有经一路、经二路、经四路、经五路、经六路、经七路、经八路、经九路、经十路、纬一路、纬二路、纬三路、光联路，呈环状、支状布置。给水支管于光联路与第二水厂供水管网相连。 本项目位于隆德县六盘山工业园区孵化园二期9#标准化厂房，位于纬二路以北，供水管网依托标准化厂房现有供水管网。 符合 排水：园区实际建设污水处理厂1座，处理园区产生的生活污水、工业废水和隆德县城市污水。设计处理能力10000m3/d。处理工艺采用“A2/O+加药过滤工艺”，废水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。 根据六盘山工业园区污水处理厂提供的2020年7月-12月各月监测数据显示，出水指标中各监测因子均能达到GB18918-2002一级A标准，但各月进水水质中氨氮等不稳定，存在超标现象。 园区排水管网采用雨污分流制，污水主管分两支，南侧污水主管沿渝河由东向西敷设至六盘山工业园区污水处理厂，北侧污水主管沿纬二路、纬三路由东向西敷设，经过经十路汇入南侧污水主管，管径为DN600-DN1200。支管呈支状敷设于主管北侧，管径为DN315-DN500。 本项目废水主要为锅炉及软化系统排水（0.585t/d），用于厂房拖地。 符合 供热：园区实际建设供热中心1座，位于经四路纬二路交接处，建设1台25t/h燃煤蒸汽锅炉，承担园区企业生产蒸汽供应和园区企业和公租房小区居民冬季供暖。根据园区提供资料，25t/h的锅炉设计供气能力25t/h，实际供汽能力22t/h，实际产生热量15.4MW，随着使用年限增加，目前实际供应蒸汽能力20t/h，实际产生热量14MW。供热季时，用汽企业同时使用的情况下，实际所需蒸汽缺口约6t/h。 2019年底，园区内原有企业隆德县六盘山中药资源开发有限公司需增加中药提取生产线一条，计划2021年投产，这条生产线需新增蒸汽用量32t/h，园区原有1台25t/ h 锅炉已无法满足，因此，2021年12月底园区新建1台45t/ h 流化床蒸汽锅炉，为满足隆德县六盘山中药资源有限公司中药提取生产线热能要求。但因隆德县六盘山中药资源有限公司中药提取生产线至今未建成投产营业，造成园区目前45t/h流化床蒸汽锅炉暂未启用和验收（一来地方经济困难，二来在使用过程中会造成资源浪费和能耗过高的问题）。 按照工业园区总体规划及中央环保督察、自治区党委生态环保督察多次反馈，落实“一园区一热源”的要求，六盘山工业园区目前已经建成集中供热设施（1*25t/h +1*45t/ h）两台，该集中供热设施运行后能完全满足目前园区企业用热（蒸汽）需求，原则上再不允许入园企业建设独立热源。由于六盘山中药资源开发有限公司新增加中药提取生产线至今未建成投产使用，导致园区配套 45 t/h锅炉尚未运行，而25 t/h的锅炉在冬季取暖热负荷增加的情况下难以满足目前全区内已入驻企业生产用热用气需求，尤其是浩德纸业公司在近两年生产过程中由于集中供汽蒸汽负荷不足造成生产不能正常进行，造成企业经济损失。因此，在园区管委会与隆德县政府一致协商同意下（管委会文件以及县政府批示见附件），允许宁夏隆德浩德纸业包装有限公司新建1座4t/h生物质蒸汽锅炉，用于园区内冬季供暖期热能不足时企业纸箱生产用汽，夏季停用，生产用汽由园区25t/h 锅炉集中供应。待园区新建的45t/h锅炉正常投产使用后，本台4t/h锅炉作为企业备用锅炉。 符合 供电：建设渝河变110kV变电站1座；园区电源为隆德110kv变电站与渝河110kv变电站。 本项目用电依托企业现有供电设施。 符合 固废集中处置设施：隆德县工业园区工业固体废物处置场于2019年开始建设。位于隆德县工业园区北侧4.2km城关镇花子岔地块。主要填埋园区产生的一般工业固体废物、供热中心粉煤灰、炉渣和污水处理厂产生的污泥，填埋场占地12987/m2，总库容为10.0万m3，服务年限10年。该工程于2019年12月取得固原市生态环境局环评批复。2020年12月完成了竣工环境保护验收工作。 本项目灰渣外售综合利用。废离子交换树脂由厂家回收。 符合 园区规划大气污染控制措：施工业园区在项目引进过程中应注意大气污染物排放较少的行业或企业，在规划的基础上进一步优化产业结构，减少污染物排放量；锅炉在SO2污染防治方面，建议采用炉外石膏法脱硫的工艺路线，脱硫效率在90%以上，能够满足达标排放的要求；在烟尘治理方面，采用高效除尘器或布袋除尘器，可确保除尘效率在99%以上。 本项目建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉，为企业纸箱生产供汽。锅炉燃料采用生物质颗粒，烟尘采用高效布袋除尘器，除尘效率为99%以上，满足要求。 符合 园区规划噪声污染控制措施： 1.设备噪声控制：选择技术先进、噪声级低的设备、设施，如公交车辆、变电站变压器、上下水泵站等设备的选择；加强园内公建设施及变电站、空调室外机等固定噪声源的控制，应尽可能建立独立隔声机房，做好设备的隔振，针对性采取适当隔声、消声等减少噪声的措施，确保其能达到噪声功能区要求。 2.建设施工噪声控制：对于建设期噪声，一方面，控制噪声、震动源，选择低噪声施工设备，选择合适的施工时段。另一方面，控制噪声、震动的传播，对工程实施降噪处理，实行分片区建设，避免施工项目严重影响已建成地区。 本项目噪声源主要风机和水泵等，选择低噪声设备、采取隔声、消声、减振等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。施工期仅进行设备安装，产生噪声较小。 符合 规划环评审查意见 规划环评审查意见 规划环评审查意见 （一）加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与隆德县国土空间规划、城市总体规划及环境保护方面规划和隆德县相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的循环化、集约化发展。 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司是一家专门从事纸箱生产的企业，属于轻工业，本项目建设生物质锅炉为企业冬季供暖期纸箱生产提供蒸汽，属于纸箱生产配套供汽工程，符合园区产业定位要求。 本项目废气、废水、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，对区域环境影响较小。 符合 （二）严守生态保护红线和环境质量底线。进一步统筹解决园区存在的生态环境问题，在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间。制定落实隆德县六盘山工业园区污染物总量管控要求，并根据国家和自治区有关大气、水、土壤污染防治相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实《报告书》提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。 本项目位于六盘山工业园区9#标准化厂房，符合宁夏回族自治区生态保护红线的相关要求。项目锅炉燃料成型生物质颗粒，锅炉烟气经“布袋除尘器”处理后达标排放，废水为锅炉及软化系统排水，用于厂房拖地；固废均得到妥善处置，对区域环境影响较小。 符合 （三）严格入园项目的生态环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平。按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业区的循环化水平。 废水为锅炉及软化系统排水（0.585t/d），用于厂房拖地。 符合 （四）加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化、调整《规划》。 本项目根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定了本项目废气、废水、噪声自行监测方案。 符合 （五）完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加强对园区企业环境监管，确保企业污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放；加快推进污水管网、中水管网的建设，确保污水长期稳定达标排放，保障中水回用率，加快推进排污口规范化建设；固体废物应集中处理处置、提高综合利用率。 锅炉烟气经“布袋除尘器”处理后达标排放，废水为锅炉及软化系统排水，用于厂房拖地；固废均得到妥善处置，对区域环境影响较小。 符合 （六）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。 本项目风险值相对较小，项目的风险水平是可接受的。 符合 （七）在《规划》实施过程中，加强监督管理，落实《报告书》提出的优化调整建议、预防和减缓不良环境影响的对策措施、各项环境治理措施。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 本项目废气、废水、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，对区域环境影响较小。 符合 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司是2013年从广州深圳引进的一家专门从事纸箱包装生产企业。该企业是一家延链补链企业，引进后有效解决了本地及周边群众农产品纸箱包装运输困难。由于生产工艺的原因企业纸箱生产需用到饱和蒸汽，且供应压力达到0.7Mpa以上（0.8-1Mpa）。目前所用蒸汽由六盘山工业园区1台25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉供应，该25t锅炉既承担园区企业生产蒸汽供应，也承担园区企业和公租房小区居民冬季供暖。 2019年底，园区企业隆德县六盘山中药资源开发有限公司新增中药提取生产线一条，计划2021年投产，需新增蒸汽用量32t/h，园区原有一台25t/h锅炉已无法满足供暖和企业生产需求。因此，2021年12月底园区新建一台45t/h流化床蒸汽锅炉，主要为隆德县六盘山中药资源有限公司中药提取生产线供汽。但因这条中药提取生产线截止目前未建成投产，造成园区目前45t/h流化床蒸汽锅炉暂未启用和验收（一来地方经济困难，二来在使用过程中会造成资源浪费和能耗过高的问题）。 目前园区内25t/h锅炉主要用于企业冬季供暖，生产蒸汽由于压力不够，已无法保证宁夏浩德纸业包装有限公司有效供应，生产成品质量达不到要求，严重影响企业正常生产。因此，在园区管委会与隆德县政府一致协商同意下（管委会文件以及县政府批示见附件），允许宁夏隆德浩德纸业包装有限公司新建1座4t/h生物质蒸汽锅炉，用于园区内冬季供暖期热能不足时，企业纸箱生产用汽，夏季停用，生产用汽由园区25t/h 锅炉集中供应。待园区新建的45t/h锅炉正常投产使用后，本台4t/h锅炉作为企业备用锅炉。 隆德县六盘山工业园区管理委员会以《关于宁夏浩德纸业包装有限公司建设一台4t/ h 生物质蒸汽备锅炉的请示》（隆工管发[2022]42号）向隆德县人民政府呈请示文件，政府批示同意宁夏浩德纸业包装有限公司建设本项目。若后期园区45t/h流化床蒸汽锅炉正常营运后，宁夏浩德纸业包装有限公司停用锅炉，本公司写出出面承诺（详见附件）。 综上所述，本项目建设符合隆德县六盘山工业园区总体规划及规划环评相关要求。本项目与六盘山工业园区规划位置关系见附图1-1，本项目与六盘山工业园区用地规划位置关系见附图1-2，本项目与六盘山工业园区产业布局位置关系见附图1-3，本项目与六盘山工业园区给水工程位置关系见附图1-4，本项目与六盘山工业园区排水工程位置关系见附图1-5。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，即属于允许类项目。 2、与宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的符合性分析 根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号）“五、加强协同治理，改善环境空气质量”中的“专栏3 环境空气质量改善工程‘燃煤污染控制工程。实施清洁取暖改造工程，建设太阳山开发区、中宁县、平罗县前进农场等热电联产集中供热项目，推动65蒸吨/小时以上燃煤供热锅炉超低排放改造，开展农村散煤清洁化覆盖。实施工业园区集中供热供蒸汽，推动园区分散燃煤锅炉淘汰并网、“煤改气”、“煤改电”，开展不达标燃煤锅炉除尘脱硫脱硝提标改造。实施县城以上清洁取暖全覆盖工程’”。 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司是一家专门从事纸箱生产的企业，由于生产工艺的原因，纸箱生产需用到饱和蒸汽，目前所用蒸汽由六盘山工业园区1台25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉供应，该25t锅炉既承担园区企业生产蒸汽供应，也承担园区企业和公租房小区居民冬季供暖。随着入驻园区企业逐渐增多，每年非供暖期蒸汽供应尚可满足生产运行，但进入供暖期后由于天气逐渐寒冷，热用户用热负荷增加，管道的热损耗也对应增高，生产用蒸汽难以有效保障。因此，本公司新建1座4t/h生物质蒸汽锅炉，用于冬季供暖期企业纸箱生产用汽，夏季生产用汽仍然由园区25t/h锅炉集中供应。待园区新建的45t/h锅炉正常投产使用后，本台4t/h锅炉作为企业备用锅炉。综上所述，本项目建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 3、“三线一清单”符合性分析 (1)生态保护红线符合性分析 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》、《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），宁夏回族自治区生态保护红线包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、水土流失控制等5大类9个片区，构成了“三屏一带五区”为主的生态保护红线空间格局。其中，“三屏”为六盘山生态屏障、贺兰山生态屏障、罗山生态屏障，“一带”为黄河岸线生态廊道，“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失控制区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。 本项目位于隆德县六盘山工业园区内，符合宁夏回族自治区生态保护红线的相关要求。与固原市生态环境保护红线位置关系见附图1-6，与固原市生态空间的位置关系见附图1-7。 (2)环境质量底线符合性分析 ①环境空气质量底线 根据《2020宁夏生态环境质量报告》，隆德县常规污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准限值，项目所在区域为达标区。 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），基于区域大气环境流场模拟结果，考虑人口分布、大气污染传输规律和土地利用现状等，识别模拟网格单元主导属性，将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 对照固原市大气环境分区管控图，本项目位于大气环境高排放重点管控区：全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。 隆德县六盘山工业园区为重点管控单元，为高污染燃料禁燃区，本项目生物质锅炉燃料为高污染燃料，由于工业园区内的45t/h锅炉未能正常投产使用，园区内25t/h锅炉冬季供暖期间生产蒸汽由于压力不够，已无法保证宁夏浩德纸业包装有限公司有效供应，严重影响企业正常生产。因此，在园区管委会与隆德县政府一致协商同意下（管委会文件以及县政府批示见附件），允许宁夏隆德浩德纸业包装有限公司新建1座4t/h生物质蒸汽锅炉，用于园区内冬季供暖期热能不足时，企业生产用汽临时应急锅炉，夏季停用，待园区新建的45t/h锅炉正常投产使用后，本台4t/h锅炉作为企业备用锅炉。新建锅炉烟气污染物经布袋除尘器处理后均可达标排放，对区域环境影响较小。 因此，本项目建设符合大气环境高排放重点管控区管控要求。本项目与固原市大气环境分区管控的位置关系见附图1-8。 ②地表水环境质量底线 根据《2020年固原市环境质量报告书》中渝河三里店水库断面的水质例行监测数据，三里店水库断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值的要求，水质较好。 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 对照固原市水环境分区管控图，本项目位于工业污染源重点管控区：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 废水主要为锅炉及软化系统排水，用于厂房拖地，对地表水环境无影响。本项目与固原市水环境分区管控的位置关系见附图1-9。 ③土壤环境质量底线 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），结合土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。 对照固原市土壤环境分区管控图，本项目位于一般管控区。本项目与固原市土壤污染风险分区管控的位置关系见附图1-10。 (3)资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 根据《固原市禁止在高污染燃料限制区销售和使用高污染燃料管理暂行规定》（固政发[2017]47号），“高污染燃料限制使用区禁止经营、使用含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；禁止燃用石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油燃料。”即禁止燃用的燃料组合为Ⅰ类。禁燃区内禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。热力等燃煤企业已经建成使用高效脱硫脱硝除尘设施，污染物排放稳定达到排放标准，且满足污染物总量控制指标要求的，经生态环境部门确认，可适当放宽燃煤煤质要求。 表1-2 禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别 类别 燃料种类 Ⅰ类 单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于规定限值） 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油 - Ⅱ类 除单台出力大于20蒸吨/小时的锅炉以外燃用的煤炭及其制品 Ⅲ类 煤炭及其制品 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 隆德县六盘山工业园区为重点管控单元，为高污染燃料禁燃区，本项目生物质锅炉燃料为高污染燃料，烟气污染物配套了布袋除尘器处理后均可达标排放，不属于表1-2中“禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别”。由于工业园区内的45t/h锅炉未能正常投产使用，园区内25t/h锅炉冬季供暖期间生产蒸汽由于压力不够，已无法保证宁夏浩德纸业包装有限公司有效供应，严重影响企业正常生产。因此，在园区管委会与隆德县政府一致协商同意下（管委会文件以及县政府批示见附件），允许宁夏隆德浩德纸业包装有限公司新建1座4t/h生物质蒸汽锅炉，用于园区内冬季供暖期热能不足时，企业生产用汽临时应急锅炉，夏季停用，待园区新建的45t/h锅炉正常投产使用后，本台4t/h锅炉作为企业备用锅炉。 综上所述，项目建设符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。当前，衔接《固原市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关规划，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%，农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。上述目标指标在自治区和固原市相关规划、考核指标正式发布后同步更新衔接。 本项目用水为生产用，用水量较少，不会达到水资源利用上限，符合资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为固原市土地资源利用上线。到2025年，固原市土地资源利用各项目标完成自治区下达目标任务，目前尚未明确。上述目标指标在自治区和固原市国土空间规划等相关规划指标正式发布后同步更新衔接。土地资源利用上线 本项目位于隆德县六盘山工业园区内，项目建设不会影响地区土地资源利用上线及分区管控要求。 (4)环境管控单元符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），固原市划分为优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 ①制定生态环境准入清单 以环境管控单元为基础，结合区域主要环境问题和环境管理实际，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率等方面明确管控要求，建立“全市生态环境总体准入要求+环境管控单元准入清单”两级生态环境准入清单体系。 ②生态环境分区管控要求 优先保护单元以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 根据“固原市环境管控单元分布图”，项目位于重点管控单元内。重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。项目与固原市环境管控单元的位置关系见附图1-11。 (5)生态环境准入清单符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发〔2021〕6号），隆德县环境管控单元生态环境准入清单见表1-3。 表1-3 隆德县环境管控单元生态环境准入清单一览表 管控单元名称 要素属性 管控单元分类 管控要求 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率 隆德县六盘山工业园区重点管控单元 水环境工业园重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区 重点管控单元 ⑴限制发展煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目； ⑵逐步清退不符合园区主导产业方向且污染治理绩效水平不高的企业。 新建项目实施主要大气污染物和VOCs排放等量替代 园区应建立严格的环境风险防控体系 / 本项目位于宁夏固原市隆德县六盘山工业园区孵化园二期9#标准化厂房，宁夏隆德浩德纸业包装有限公司是一家专门从事纸箱生产的企业，纸箱生产用汽主要依托园区1台25t/h集中供热锅炉，但由于目前入驻园区用汽企业逐渐增多，且25t/h集中供热锅炉同时承担园区集中供暖和企业生产用汽，导致供汽量和供汽压力不稳定，影响企业纸箱生产效率。因此，本项目新建1座4t/h生物质蒸汽锅炉，解决冬季供暖期生产用汽问题，夏季生产用汽仍然由25t/h锅炉集中供应。待园区新建的45t/h锅炉正常投产使用后，本台4t/h锅炉作为企业备用锅炉使用。 本项目生物质锅炉烟尘经布袋除尘器处理后通过1根35m高排气筒排放；锅炉及软化系统排水用于厂房拖地；固体废物均可得到合理处置。本项目符合隆德县环境管控单元生态环境准入清单中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求。 综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、周边环境关系 本项目位于宁夏固原市隆德县六盘山工业园区孵化园二期9#标准化厂房，项目北侧为葆易圣中药材切片药业公司，西侧为本项目纸箱生产车间，南侧为纬二路，东侧为经四路。本项目地理位置见附图2-1、附图2-2。本项目周边环境关系见附图2-3。 2、项目组成 项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 项目名称 原有项目 技改项目内容 备注 主体工程 锅炉房 企业纸箱生产用汽由园区供热管网统一提供，园区设1台25t/h集中供热锅炉，承担园区集中供暖和企业生产用汽。 本项目新建1座4t/h生物质蒸汽锅炉（为供暖期企业临时应急锅炉），解决企业冬季供暖期生产用汽问题，夏季生产用汽仍然由25t/h锅炉集中供应。待园区新建的45t/h锅炉正常投产使用后，本台4t/h锅炉作为企业备用锅炉使用。 新建锅炉房1座，占地面积300m2，安装1台4t/h生物质蒸汽锅炉。型号WNS4-1.25-SCIII，结构形式湿背式，饱和蒸汽温度193.4℃，设计热效率:85.14％，主体受热面积:104.7m2。 新建 辅助工程 燃料库 / 占地面积35m2，用于存放成型生物质颗粒燃料。 新建 灰渣库 / 占地面积10m2，用于存放锅炉灰渣。锅炉灰渣每天产生量为0.3t，存放15天左右，存放量为4.6t，本项目灰渣库满足存放要求。 新建 公用工程 供水 供水由园区供水系统统一提供。供水管网依托标准化厂房现有供水管网。 依托现有 依托 排水 生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。 本项目产生的废水主要为锅炉排水及软化系统排水（0.585t/d），用于厂房拖地。 依托 供电 由园区电网提供。 依托现有 依托 供汽 企业纸箱生产用汽由园区供热管网统一提供。 蒸汽由本项目1台4t/h生物质蒸汽锅炉提供。 技改 环保工程 废水 生活污水生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。 生产废水主要为锅炉排水及软化系统反冲洗废水，用于厂房拖地。 依托 废气 / 本项目生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过1根35m高、内径0.6m排气筒（DA001）排放。 新建 噪声 / 设备采用低噪声设备，采取消声、减振、隔声措施等。 新建 固体废物 / 锅炉灰渣外售综合利用；废离子交换树脂由厂家回收处理。 新建 3、主要设备 本项目主要设备详见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 锅炉主机 台 1 WNS4-1.25-SCIII 2 燃烧器 台 1 生物质燃烧机 3 给水泵 台 2 CDL4-22-4KW 4 控制柜 台 1 4T 5 软化水设备 套 1 Φ400×1650×2 6 安全阀 个 2 PN1.6 DN50 A48Y-16C 排污阀 个 2 PN1.6 DN50 P48H-16 截止阀 个 1 PN1.6 DN100 J41H-16 截止阀 个 2 PN1.6 DN40 J41H-16 截止阀 个 4 PN1.6 DN25 J41H-16 截止阀 个 1 PN1.6 DN20 J41H-16 三通旋塞阀 个 2 PN2.5 DN15 内M20*1.5 X14W-25T 压力表 个 2 0-2.5MPa 1.6级Y-200 M20*1.5 蒸汽炉表管 个 1 标配 压力控制器 个 1 0.5-20.MPa 压力变送器 个 1 标配 电极式水位控制器 个 1 L=350 双色水位计 个 1 PN1.6 DN25 B49H-1.6 L=350 板式水位计 个 1 PN1.6 DN25 X49H-1.6 L=350 球阀 个 2 G3/4 Q11F-16 压力表弯管 个 2 标配 7 节能器 台 1 标配 8 热水循环泵 台 1 SCLR50-160-3KW 9 分气缸 台 1 Φ273×8 L=1620 10 烟囱 米 10 Φ500 11 布袋除尘器 台 1 DMC-200 12 引风机 台 1 Y6-41-NO.9C-37KW 表2-3 生物质锅炉主要技术参数 名称 4t/h生物质蒸汽锅炉参数 锅炉型号 WNS4-1.25-SCIII 额定蒸发量 4t/h 额定工作压力 1.25MPa 额定工作温度 193.4℃ 给水温度 20℃ 设计热效率 85.14% 燃烧方式 室燃 燃料（或者热源）种类 生物质 4、排气筒合理性分析 根据建设单位设计资料可知：本项目建设1座锅炉房，安装1台4t/h和生物质蒸汽锅炉，排气筒高35m，内径0.6m。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。每个新建燃煤锅炉房只能设1根排气筒，排气筒高度应根据锅炉房装机总容量，按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4规定执行，燃油、燃气锅炉排气筒不低于8m，锅炉排气筒的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的排气筒周围半径200m距离有建筑物时，其排气筒应高出最高建筑物3m以上。 本项目锅炉为生物质锅炉，项目周边200m范围内最高为10m高厂房，本项目排气筒设计高度为35m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求。 5、原辅材料用量 根据建设单位提供资料，本项目生物质锅炉所用燃料为成型生物质燃颗粒，低位发热量为4037.41Kcal/kg，锅炉每提供1吨蒸汽消耗生物质颗粒350kg。本项目按厂房设备满负荷用气量为每小时1-1.5吨蒸气，锅炉设计热效率为85.14%，考虑到北方冬季温度较低，管道输送过程会造成较大蒸汽损失，锅炉实际热效率低于设计热效率，保守估计为85%，则锅炉最大蒸汽供应量为1.76t/h。锅炉运行期为冬季供暖期间，年运行时间为180天（10月20日-次年4月20日），每天运行时间大概8-9h（本次按9h计），年运行时间为1620小时，需要锅炉蒸汽产生量为2851.2t/a，则本项目需消耗成型生物质颗粒997.92t/a。 生物质颗粒是在常温条件下利用压辊和环模对粉碎后的生物质秸秆、林业废弃物等原料进行冷态致密成型加工。根据外形尺寸，致密生物质颗粒可分成颗粒与压块两类。颗粒是指压缩而成的圆柱状生物质小段，其最大直径一般是25mm。压块可以是圆柱形的，也可以是方形的或者其他形状的，其直径应大于25mm，长度不能超过直径的5倍。根据瑞典的标准，生物质颗粒被分成3级，本项目使用2级。 本项目原辅材料用量见表2-3，项目成型生物质颗粒成分分析见表2-4。 表2-3 原辅材料用量一览表 原辅材料名称 年用量（t/a） 备注 成型生物质颗粒 997.92 生物质锅炉燃料 离子交换树脂 0.13t/2a 软水设备材料 表2-4 本项目成型生物质颗粒成分一览表 项目 符号 单位 产品指标 全水分 Mt % 10 灰分 Aad % 1.5 全硫 St.ad % 0.08 净热值 Qnet，ar MJ/kg 16.9 Kcal/kg 4037.41 6、锅炉设备选型 本项目纸箱生产需要蒸汽量为1-1.5t/h，锅炉设计热效率为85.14%，考虑到北方冬季温度较低，管道输送过程会造成较大蒸汽损失，锅炉实际热效率低于设计热效率，保守估计为85%，则锅炉最大蒸汽供应量为1.76t/h。2t/h生物质锅炉即可满足要求。 本项目纸箱生产需用到压力为0.8-1.0Mpa饱和蒸汽，且北方冬季气温较低，蒸汽管道直径为150mm，蒸汽管道输送过程会损耗0.2Mpa左右蒸汽压力，因此需要锅炉额定工作压力达到1.2Mpa以上，生物质锅炉只有达到4t/h才能满足额定工作压力为1.2Mpa的要求。 因此，在综合考虑供汽量和蒸汽压力的前提下，本项目选择4t/h生物质锅炉。 7、公用工程 (1)给水 本项目用水由园区供水管网供给。本项目新增劳动定员1人，新增用水量较少，可忽略不计，办公生活设施依托现有。用水环节主要为锅炉软水设施用水，用水量为1.08t/d（194.4t/a）。 根据建设单位及锅炉设备厂家提供资料，本项目纸箱生产需要蒸汽量为1-1.5t/h，锅炉设计热效率为85.14%，考虑到北方冬季温度较低，管道输送过程会造成较大蒸汽损失，锅炉实际热效率低于设计热效率，保守估计为85%，则锅炉最大蒸汽供应量为1.76t/h，由1台4t/h生物质蒸汽锅炉提供，锅炉年运行最大为180天，使用时间为9h/d。 本项目蒸汽锅炉采用间接加热，蒸汽给企业供汽加热后冷凝水回用，锅炉在加热运行过程中会损失一部分水，主要包括加热和管道输送过程中的汽水损耗和锅炉定期排水，故锅炉需要定期补充水量。锅炉补水量=汽水损耗量+锅炉定期排水量。纸箱生产需要最大蒸汽量为1.5t/h（13.5t/d），锅炉供热效率为85%，则锅炉需提供蒸汽量为1.76t/h（15.84t/d），锅炉用水量1.76t/h（15.84t/d），管道汽水损耗量一般为3％，锅炉定期排水量为1%～5％（本项目按3%计），因此锅炉补水量为0.11t/h（0.99t/d）。锅炉软化水设备产水率为90%，则本项目软水设施用水量为0.12t/h（1.08t/d），软化后的水直接进入锅炉。 ⑵排水 本项目生活污水产生量较少，可忽略不计。本项目产生的废水主要为锅炉排水及软化系统反冲洗废水，产生量为0.585t/d（105.3t/a）。 锅炉用水量1.76t/h（15.84t/d），排水量按3%计，则锅炉排水量0.055m3/h（0.495t/d），属于清净下水，用于厂房拖地； 软水设施补水量为0.12t/h（1.08t/d），软水设施反冲洗要损耗水，排水率为10%，则软化系统反冲洗废水为0.01t/h（0.09t/d），属于高盐水，用于厂房拖地。 本项目水平衡见表2-5，水平衡图见图2-2。 表2-5 项目用水、排水情况一览表 单位：t/d 用水环节 新鲜水 软水 损耗 废水 备注 软水设备 1.08 0 0 0.09 排入园区污水管网 锅炉 0 0.99 0.495 0.495 合计 1.08 0.99 0.495 0.585 -- 图2-2 项目水平衡图 单位：t/d ⑶供电工程 由园区电网提供。本项目供电引室外箱变，采用交流380V/220V三相四线制，用电均为三级负荷。 ⑷供汽 企业冬季供暖期纸箱生产用汽量为1-1.5t/h，由本项目新建1座4t/h生物质蒸汽锅炉提供。 8、项目总平面布置及选址合理性分析 本项目位于宁夏固原市隆德县六盘山工业园区孵化园二期9#标准化厂房，项目北侧为葆易圣中药材切片药业公司，西侧为本项目纸箱生产车间，南侧为纬二路，东侧为经四路。本项目锅炉房位于企业纸板生产车间东北侧，锅炉房内设置软水设备及4t/h生物质锅炉，属于企业纸箱配套供气设备，符合园区产业定位及产业布局要求。锅炉房建设以及各种辅助设施的布置，均严格按照工艺流程布置，对燃气系统与管道、消防与自动控制、土建与公用设施及噪声与振动等都有特殊要求。建筑物的耐火等级、安全疏散距离和室内消防灭火器的配置均按《建筑设计防火规范》的要求设计，距离周边建筑物的距离均符合安全距离要求。 本项目锅炉房所在区域不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，且项目废水、废气、噪声均达标排放，固废处置率为100%，对区域环境影响较小。 综上所述，从总体布局及环境保护角度出发，总平面布置是合理的。选址也是合理可行的。本项目锅炉房平面布置见附图2-4，本项目锅炉房与纸板生产车间位置关系见附图2-5。 9、总投资及环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资21.5万元，占总投资的21.5%。本项目环保投资见表2-5。 表2-5 本项目环保投资一览表 阶段 污染源 治理措施 环保投资 （万元） 占比（%） 运 营 期 废水 锅炉及软化系统排水 锅炉排水及软化系统排水用于厂房拖地。 0 0.00 废气 锅炉烟气 本项目生物质锅炉烟尘经布袋除尘器处理后通过1根35m高、内径0.6m排气筒（DA001）排放。 20 93.02 噪声 设备噪声 设备采用低噪声设备，采取消声、减振、隔声措施等。 1 4.65 固体废物 锅炉灰渣外售综合利用；废离子交换树脂由厂家回收处理。 0.5 2.33 合计 21.5 100.00 10、劳动定员及工作制度 本项目全年工作180天，每天工作9小时，工作时间为1620小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节 本项目生物质锅炉仅进行锅炉安装工作，无土建工程，安装过程产生少量的包装废弃物，收集后交园区环卫部门统一处理，无其他污染物产生。 2、运营期工艺流程和产排污环节 2.1运营期工艺流程 生物质颗粒蒸汽锅炉是用成型生物质颗粒作燃料，在炉内燃烧放出来的热量，加热锅内的水，并使其汽化成蒸汽的热能转换设备。水在锅(锅筒)中不断被炉里气体燃料燃烧释放出来的能量加热温度升高并产生带压蒸汽。由于水的沸点随压力的升高而升高，锅是密封的，水蒸气在里面的膨胀受到限制而产生压力形成热动力，严格的说锅炉的水蒸气是水在锅筒中定压加热至饱和水再汽化形成的，作为一种能源广泛使用。锅炉运行过程会产生锅炉烟气、锅炉排水及噪声等。 锅炉补充水为软化水，采用自来水通过离子交换树脂吸附Ca2+、Mg2+等离子后成为软化水，需要对离子交换树脂定期进行反冲洗，产生冲洗废水，离子交换树脂定期更换产生固废。锅炉定期排污，产生废水。 本项目锅炉运行工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 运营期锅炉房工艺流程及产污环节图 2.2运营期产污环节 (1)废气 本项目运营期废气主要为锅炉烟气。锅炉烟气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。 (2)废水 本项目运营期废水主要为锅炉排水及软化系统排水，用于厂房拖地。 (3)噪声 本项目运营期噪声主要为锅炉引风机、鼓风机和水泵等产生的机械噪声。噪声源强一般在75~90dB(A)之间。 (4)固体废物 运营期固体废物主要为锅炉灰渣和废离子交换树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目建设背景 宁夏隆德浩德纸业包装有限公司是一家专门从事纸箱生产的企业，该公司租用隆德县六盘山工业园区孵化园二期6#和9#标准化厂房建设“纸制品加工及包装项目”，年生产330万只纸箱的能力，为周边市县的农业、林果业和土特产等产业提供外包装箱。2015年4月，浩德纸业公司委托宁夏特莱斯环保科技有限公司编制完成《宁夏隆德浩德纸业包装有限公司纸制品加工及包装项目环境影响报告表》，并于2015年5月取得环评批复，批复文号为隆环发[2015]32号。该项目属于补做环评手续，项目于2014年12月开工建设，2015年8月竣工，并投入生产。2019年3月，企业进行了法人变更，由原来的陈卿姚变更为周少伟。项目于2019年4月进行了自主验收。 2、现有项目建设内容 建设包装箱生产线一套，生产规模为年产330万只纸箱，总占地面积 13000m2，包括租用B区6#、9#厂房建筑面积12000m2，厂房外围四周绿化面积1000m2。 表2-6 现有项目组成一览表 类别 项目名称 项目内容 主体工程 原材料区 占地面积500m2，位于厂房中央，分纸作业区北侧，主要用于堆放各类尺寸规格的原料纸板。 分纸作业区 占地面积500m2，位于厂房南侧，办公区东侧，购置分纸机2台，主要工艺为根据纸箱尺寸，对原料纸板进行裁分。 印刷作业区 占地面积200m2，位于厂房南侧中部，购置印刷机1台，双色印刷开槽机1台，主要工艺为使用水性油墨在纸箱外表印刷客户商品的标签及说明文字等内容。 打钉开槽区 占地面积500m2，位于印刷区北侧，购置打钉机2台，打角开槽机2台，用于纸箱打角和开槽。 压痕作业区 占地面积300m2，位于打钉开槽区东侧，购置压痕机2台，根据指向尺寸大小，机械压出折痕。 手工加工区 占地面积500m2，位于厂房北侧，主要工艺为使用打包机将生产好的成品纸箱打包并对方与成品区。 辅助工程 成品区 占地面积500m2，用于暂时存放生产好的成品纸箱。 废品区 占地面积200m2，用于暂时存放废旧纸板边角料。 办公区 占地面积200m2，主要设置办公室、会议室、休息室和会客室等。 公用工程 供水 供水来源于园区管网。生产工艺不用水，生活用水量为0.66m³/d。 排水 生活污水产生量为0.53m³/d，排入园区污水管网送至园区污水集中处理厂集中处理。 供电 供电来源于园区电网。 供汽 由园区供热管网提供，不单独使用锅炉。 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。 废气 车间内设置16套强制通风设施。 噪声 设备安装减震基座，车间密闭加强隔声、设备定期维护、地板铺设地胶减轻搬运噪声等措施。 固体废物 生活垃圾和废纸板边角料集中收集；废油漆桶由供货厂家回收再利用。 3、现有项目污染物产排情况 ⑴废气 废气主要为印刷废气，印刷使用的环保型水性油墨的溶解载体为水和少量的醇，企业安装16套换气扇。验收单位对厂界四周颗粒物和非甲烷总烃进行了监测，监测结果表明，厂界无组织排放颗粒物浓度最大值为0.734mg/m3、非甲烷总烃浓度最大值为0.73mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织监控浓度限值。 表2-7 现有项目厂界无组织废气监测结果（单位：mg/m3） 采样日期 检测点位 检测项目 检测结果 最大值 标准限值 1 2 3 4 2019年6月2日 厂界上风向（○1#） 非甲烷总烃 0.15 0.12 0.10 0.10 0.15 4.0 厂界下风向（○2#） 0.67 0.73 0.65 0.67 0.73 厂界下风向（○3#） 0.59 0.72 0.42 0.46 0.72 厂界下风向（○4#） 0.42 0.39 0.47 0.53 0.53 厂界上风向（○1#） 颗粒物 0.568 0.570 0.562 0.598 0.598 1.0 厂界下风向（○2#） 0.660 0.612 0.683 0.640 0.683 厂界下风向（○3#） 0.668 0.718 0.616 0.734 0.734 厂界下风向（○4#） 0.652 0.687 0.719 0.729 0.729 2019年6月3日 厂界上风向（○1#） 非甲烷总烃 0.07 0.08 0.07ND 0.09 0.09 4.0 厂界下风向（○2#） 0.73 0.20 0.36 0.51 0.73 厂界下风向（○3#） 0.36 0.33 0.42 0.31 0.42 厂界下风向（○4#） 0.45 0.45 0.57 0.25 0.57 厂界上风向（○1#） 颗粒物 0.601 0.588 0.571 0.579 0.601 1.0 厂界下风向（○2#） 0.708 0.730 0.642 0.633 0.730 厂界下风向（○3#） 0.616 0.678 0.618 0.696 0.696 厂界下风向（○4#） 0.644 0.734 0.650 0.634 0.734 备注：“检出限+ND”表示未检出。 ⑵废水 废水主要来源于员工生活废水，产生量为119.35m3/a，排入园区污水管网送至园区污水处理厂集中处理。 ⑶噪声 噪声主要为双色印刷机、四联开槽切角机、压痕机、打钉机等设备运行噪声，采用设备安装减振基座、设备定期维护、地板铺设地胶减轻搬运噪声等措施降低噪声。验收单位对厂界噪声进行监测，监测结果表明，项目厂界四周昼间、夜间噪声监测结果均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。 表2-8 现有项目厂界噪声监测结果 检测点位 检测结果 2019年4月3日 2019年4月4日 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东▲1# 45 38 46 39 厂界南▲2# 42 36 44 36 厂界西▲3# 44 36 42 35 厂界北▲4# 43 35 44 37 标准限值 65 55 65 55 ⑷固废 固体废物主要是生活垃圾、废纸板边角料、废油墨桶和废旧印刷刻板。根据企业提供检测报告，水性油墨通过检测，未检出有毒有害物质，故不属于危险废物。 表2-9 现有项目固废产排情况 固废名称 产生量（t/a） 属性 处理措施 生活垃圾 8.29 生活垃圾 园区环卫部门统一处理 废纸板边角料 78 一般固废 回收利用 废油墨桶 46只/年 一般固废 厂家回收 废旧印刷刻板 目前暂未产生 危险废物 由有资质单位回收 4、排污许可证申领情况 浩德纸业公司已于2020年8月5日办理排污许可证（详见附件），排污证书编号为：91640423317706538G001P。现有项目排污许可证管理类别属于简化管理，无主要污染物总量分配计划文件。（排污许可证及排污许可证申请表详见附件5、附件8）。 本项目建成投入营运后，根据《排污许可管理条例》第十五条要求，需重新申请排污许可证。 5、现有项目存在环境问题及整改措施 经现场勘察及调查，现有项目不存在环境问题。 厂区现状如图： 纸箱车间（6#标准化车间） 纸箱车间（6#标准化车间） 纸板车间（9#标准化车间） |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中规定“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。 本项目位于隆德县六盘山工业园区，项目所在区域环境空气常规污染物引用《2020宁夏生态环境质量报告》中隆德县的环境空气质量监测数据，隆德县环境空气质量监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果统计一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率 （%） 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 37 70 52.86 达标 PM2.5 年平均质量浓度 16 35 45.71 达标 SO2 年平均质量浓度 4 60 6.67 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 0.40 达标 CO 24小时平均第95百分 位数浓度 0.6mg/m3 4mg/m3 0.15 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度 145 160 90.63 达标 备注：标准限值来源于《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准。 由上表可知，项目所在的隆德县PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表1中二级标准限值，因此，本项目所在区域为环境空气达标区。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（实行）》中规定“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据”。 本项目所在区域主要地表水体为厂址南侧0.6km处的渝河，本次地表水环境质量现状评价引用《2020年固原市环境质量报告书》中渝河三里店水库断面的水质例行监测数据。 (1)监测断面 本次地表水环境质量现状监测断面布设情况见表3-2。 表3-2 地表水监测断面布设情况一览表 河流名称 监测断面 相对位置 点位坐标 渝河 三里店水库断面 S，0.6km E：106°6′26.90″ N：35°37′10.12″ (2)监测因子 本次调查监测因子为电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-和流量等30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。 ⑶监测结果及评价 根据《2020年固原市环境质量报告书》固原市7条河流，均未进行水功能区划，因此，对各断面水质按考核目标进行评价。渝河断面考核目标为Ⅲ类。地表水环境质量现状评价采用单因子指数法进行评价，评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。三里店水库断面的水质监测和评价结果见表3-3。 表3-3 地表水环境现状监测及评价一览表 单位：mg/L（注明除外） 项目 三里店水库断面 GB3838-2002 Ⅲ类标准 监测结果 标准指数 超标倍数 溶解氧 ≥5 9.12 / -- 高锰酸盐指数 ≤6 3.15 0.53 -- 五日生化需氧量 ≤4 1.73 0.43 -- 氨氮 ≤1.0 0.27 0.27 -- 化学需氧量 ≤20 14 0.70 -- 总磷 ≤0.2 0.02 0.10 -- 氟化物 ≤1.0 0.47 0.47 -- 由上表可知，三里店水库断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值的要求，水质较好。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标时，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。因此，未进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目为生物质锅炉项目，不存在土壤、地下水污染途径，故本次不进行土壤、地下水环境质量现状监测及评价。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标为包括八腊庙村、方家庄村、星火村、金联村竹林社区。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境 根据现场勘查，本项目地表水环境保护目标为位于本项目南侧0.6km处的渝河。 本项目环保目标分布情况详见表3-4和附图3-1。 表3-4 本项目环保目标分布一览表 类别 名称 坐标 保护 对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离 大气 环境 八腊庙村 N:106.070060030 E:35.619861948 村庄 约220户 WN 238m 方家庄村 N:106.073375240 S:35.620666611 村庄 约50户 N 368m 星火村 N:106.074169174 S:35.621642935 村庄 约100户 N 450m 金联村竹林社区 N:106.078171030 S:35.613499749 村庄 约300户 ES 457m 地表水环境 渝河 / 渝河水环境 / S 0.6km 地下水环境 评价范围内无地下水环境保护目标 声环境 厂界外50m（该范围内无敏感目标分布） |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放控制标准 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准一览表 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 (mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 运营期废气主要污染物为锅炉烟气，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目区域不属于大气污染物特别排放的重点区域，属于一般区域，因此，运营期锅炉烟气执行（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值，见表3-6。 表3-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 单位：mg/m3 污染物项目 限值（燃气锅炉） 污染物排放监控位置 颗粒物 50 排气筒或烟道 二氧化硫 300 氮氧化物 300 烟气黑度(林格曼黑度，级) ≤1 排气筒排口 2、噪声污染物排放标准 施工期施工厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）标准限值，具体标准限值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准一览表 噪声限值 昼间 夜间 70dB(A) 55dB(A) 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，具体标准限值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准一览表 标准类别 噪声限值 昼间 夜间 3类 65dB(A) 55dB(A) 3、固体废物污染物控制标准 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制 根据“国发〔2013〕 37号”《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》， 大气污染防治行动计划要求“严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 本项目建设1台4t/h生物质蒸汽锅炉，本项目大气总量控制因子确定为：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘，排放量分别为二氧化硫：1.36t/a；氮氧化物1.02t/a；颗粒物：0.008t/a。 综上所述，建议项目建设单位申请以下总量控制指标： 二氧化硫：1.36t/a；氮氧化物1.02t/a；颗粒物：0.008t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生物质锅炉仅进行锅炉安装工作，无土建工程，安装过程产生少量的包装废弃物，收集后交园区环卫部门统一处理，无其他污染物产生。且项目施工期较短，对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气环境影响和保护措施 (1)有组织排放废气 本项目运营期废气主要为锅炉烟气。锅炉烟气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物。本项目锅炉房安装1台4t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉烟气通过1#35m高、内径0.6m排气筒排放。 锅炉烟气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度。其源强核算采用《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）中的产污系数法，数据来源于生态环境部颁布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉产排污系数表中的数据，具体核算结果见表4-1，本项目锅炉烟气污染物产排情况见表4-2。 根据建设单位提供资料，本项目生物质锅炉所用燃料为成型生物质燃颗粒，低位发热量为4037.41Kcal/kg，锅炉每提供1吨蒸汽消耗生物质颗粒350kg。本项目按厂房设备满负荷用气量为每小时1-1.5吨蒸气，锅炉设计热效率为85.14%，考虑到北方冬季温度较低，管道输送过程会造成较大蒸汽损失，锅炉实际热效率低于设计热效率，保守估计为85%，则锅炉最大蒸汽供应量为1.76t/h。锅炉运行期为冬季供暖期间，年运行时间为180天（10月20日-次年4月20日），每天运行时间大概8-9h（本次按9h计），年运行时间为1620小时，需要锅炉蒸汽产生量为2851.2t/a，则本项目需消耗成型生物质颗粒997.92t/a。 表4-1 锅炉烟气污染物核算结果 锅炉 成型生物质颗粒消耗量 污染物 产污系数 污染物产生量 4t/h生物质蒸汽锅炉 997.92t/a 工业废气量 6240（Nm3/吨-原料） 6227020.8m3/a SO2 17S（kg/吨-原料） 1.36t/a 颗粒物 0.5（kg/吨-原料） 0.50t/a NOx 1.02（kg/吨-原料） 1.02t/a 备注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为 0.1％，则S=0.1。本项目成型生物质颗粒含硫量为0.08%，则S=0.08。 表4-2 本项目污染物产排情况一览表 锅炉 烟气量（m3/h） 污 染 物 污染物产生情况 处理 措施 处理效率% 污染物排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 4t/h生物质蒸汽锅炉 3843.84 颗粒物 80.30 0.31 0.50 布袋除尘器 98.4 1.28 0.005 0.008 SO2 218.40 0.84 1.36 0 218.40 0.84 1.36 NOX 163.80 0.63 1.02 0 163.80 0.63 1.02 烟气 黑度 ≤1 0 ≤1 由表4-2可知，本项目4t/h生物质蒸汽锅炉采用“布袋除尘器”处理后，经1根35m高排气筒（DA001）排放。烟气排放中颗粒物排放浓度为1.28mg/m3、SO2排放浓度为218.40mg/m3、NOX排放浓度为163.80mg/m3，烟气黑度≤1，本项目颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值（颗粒物排放浓度50mg/m3、SO2排放浓度300mg/m3、NOX排放浓度300mg/m3、烟气黑度≤1），对区域大气环境影响较小。 本项目4t/h生物质蒸汽锅炉有组织废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-3。 表4-3 4t/h生物质蒸汽锅炉有组织废气源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 锅炉 污染物 颗粒物 SO2 NOX 污染物 产生情况 产生质量浓度（mg/m3） 80.30 218.40 163.80 产生速率（kg/h） 0.31 0.84 0.63 产生量（t/a） 0.50 1.36 1.02 排放形式 有组织 废气量（m3/h） 3843.84 治理 措施 工艺 布袋除尘器 / / 是否为可行技术 是 / / 污染物 排放情况 排放质量浓度（mg/m3） 1.28 218.40 163.80 排放速率（kg/h） 0.005 0.84 0.63 排放量（t/a） 0.008 1.36 1.02 排放时间（h） 1620 排放口 基本信息 排气筒高度（m） 35 排气筒内径（m） 0.6 出口温度（℃） 50 排放口 基本信息 编号及名称 DA001废气排气筒◎ 排放类型 一般排放口 排气筒基底坐标 N：106.073437354，E：35.617016581 排放标准 标准名称 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值 标准速率限值（mg/m3） 50 300 300 （2）非正常工况废气 本项目生物质锅炉环保设施为“布袋除尘器”，本次非正常工况假设环保设施布袋除尘器发生故障，每年事故发生1次，每次持续时间为2h。非正常工况下颗粒物去除效率为0%，则颗粒物排放浓度为80.30mg/m3，不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值（颗粒物排放浓度50mg/m3）。本项目要加强设备检修和事故原因调查，一旦发生事故，立即停止锅炉运行，以此减少污染物排放。 表4-4 非正常工况下污染物产排情况一览表 锅炉 烟气量（m3/h） 污 染 物 污染物产生情况 处理 措施 处理效率% 污染物排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 4t/h生物质蒸汽锅炉 3843.84 颗粒物 80.30 0.31 0.50 / 0 80.30 0.31 0.50 SO2 218.40 0.84 1.36 0 218.40 0.84 1.36 NOX 163.80 0.63 1.02 0 163.80 0.63 1.02 烟气 黑度 ≤1 0 ≤1 (3)大气环境影响分析 本项目位于宁夏固原市隆德县六盘山工业园区孵化园二期9#标准化厂房，根据《2020宁夏生态环境质量报告》中隆德县的环境空气质量监测数据可知，项目所在区域城市环境空气质量为达标区，环境空气质量较好，项目厂界外500m范围内环境空气保护目标为八腊庙村、方家庄村、星火村、金联村竹林社区。锅炉采用“布袋除尘器”处理后，经1根35m高排气筒（DA001）排放。烟气排放中颗粒物排放浓度为1.28mg/m3、SO2排放浓度为218.40mg/m3、NOX排放浓度为163.80mg/m3，烟气黑度≤1，本项目颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值（颗粒物排放浓度50mg/m3、SO2排放浓度300mg/m3、NOX排放浓度300mg/m3、烟气黑度≤1），对区域大气环境影响较小。 (4)污染防治可行技术要求 本项目锅炉废气主要污染物为SO2、NOx和颗粒物，烟气采用“布袋除尘器”处理后经1根35m高排气筒排放。锅炉烟气处理技术可行性分析参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“污染防治可行技术相关要求”，具体详见表4-5。 表4-5 锅炉烟气处理技术可行性分析一览表 生产设施 污染物项目 排放形式 污染防治设施名称及工艺 本项目采用污染防治措施 是否可行 燃生物质锅炉 二氧化硫 有组织 石灰石/石灰-石膏法、钠碱法、双碱法、氨法、氧化镁法、烟气循环流化床法、喷雾干燥法、炉内喷钙法、密相干塔法、其他 本项目采用低硫份成型生物质颗粒，含硫量≤0.08% 可行 氮氧化物 低氮燃烧、SNCR法、SNCR-SCR联合脱硝、SCR法、其他 本项目氮氧化物达标排放 可行 颗粒物 袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器、其他 袋式除尘器 可行 由表4-5可知，本项目锅炉烟气采用“布袋除尘器”烟气处理技术处理可行。生态环境部颁布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉产排污系数表，布袋除尘器除尘效率为98.4%。布袋收尘器DMC-200型技术参数表见表4-6。 表4-6 布袋收尘器DMC-200型技术参数表 序号 名称 单位 参数 一 设备基本参数 处理风量 m3/h 7000 入口温度 ℃ ≤60℃ 进口含尘浓度 g/Nm3 ≤100 出口含尘浓度 mg/Nm3 ≤10 收尘效率 % ＞99.99 过滤风速 m/min 0.6 清灰压缩空气量 Nm3/min 1 要求最小压力 MPa 0.4 正常工作压力 MPa 0.5-0.7 漏风率 % ＜2 总过滤面积 m2 200 压力损失 kPa 1.4-1.7 容许最大工作压力 Pa -5000 二 主要零部件配置说明 1. 袋收尘器特点 室数 1 每室袋子数量 条 200 袋子/脉冲阀 个 20 2. 控制及仪器仪表 ①清灰控制仪 可编程控制器PLC 数量：1台 ②压缩空气压力表型号 ③压缩空气控制器 电磁脉冲阀1.5寸 型号、规格 直角式1.5 数量 台 20 生产厂家 上海袋配 3. 滤袋 数量 条 200 规格型号 mm Ф133×2500 材质 材质：弗美斯覆膜 克重：550 g/m2 4. 袋笼 数量 条 200 规格型号 mm 与滤袋Ф120×2450mm配套 袋笼材质 Q235冷拔丝 、有机硅处理 横筋:Ф3.0mm 竖筋:Ф3.0mm/8根 三 收尘器机构 1. 壳体材质、厚度 Q235A δ=4 mm 最大操作压力 KPa 5 检修门 有 制造工艺 制造过程中均采用平板仪进行科学校正 2. 花板材质、厚度 Q235A δ=5mm 加工方式 冲压 3. 灰斗材料、厚度 Q235A δ=4mm 4. 支撑结构材质 Q235A 5. 围护栏杆、爬梯 一套 6. 压缩空气管路材质、厚度、耐压 Q235A（无缝钢管）δ=4 mm 1.0 MPa 四 收尘器的辅助设备 1. 翻板阀 型号规格 mm 240*240 数量 台 2 ⑸运营期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目监测计划。本次环评建议废气污染源监测计划见表4-7。 表4-7 本项目锅炉运营期废气环境监测计划一览表 监测点位 排放口名称 监测因子 监测频次 执行排放标准 DA001 4t/h生物质蒸汽锅炉排气筒 颗粒物 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值 SO2 1次/年 NOX 1次/月 烟气黑度 1次/年 2、废水环境影响和保护措施 本项目生活污水产生量较少，可忽略不计。本项目产生的废水主要为锅炉排水及软化系统反冲洗废水，产生量为0.585t/d（105.3t/a）。 锅炉用水量1.76t/h（15.84t/d），排水量按3%计，则锅炉排水量0.055m3/h（0.495t/d），属于清净下水，用于厂房拖地； 软水设施补水量为0.12t/h（1.08t/d），软水设施反冲洗要损耗水，排水率为10%，则软化系统反冲洗废水为0.01t/h（0.09t/d），属于高盐水，用于厂房拖地。 本项目纸箱和纸板生产车间租用标准化车间，占地面积12000m2，本项目锅炉排水及软化系统反冲洗废水用于生产车间拖地用水，可节约水资源，减少新鲜水用量，做到资源节约化综合性利用。 3、噪声环境影响和保护措施 (1)噪声源强 本项目运营期噪声主要为锅炉引风机、鼓风机和水泵等产生的机械噪声。噪声源强一般在75~90dB(A)之间。本项目主要设备噪声值见表4-8。 表4-8 主要设备噪声值一览表 设备名称 数量 源强声级值dB(A) 降噪措施 降噪效果 dB(A) 降噪后的声级dB（A） 鼓风机 1台 90 采取吸声、隔声、减振等降噪措施 -30 60 引风机 1台 85 -30 55 水泵 3台 75 -25 50 本次评价将对高噪声设备提出针对性降噪措施，使其满足达标排放要求。 针对噪声源特点，采取的相关措施如下： ①设备选型上选择环保高效的低噪声设备：选用低噪声机泵、风机等。 ②在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 ③对固定的设备采取加厚设备基础底板，加强设备基底，加装减振垫圈、消音装置等措施。 ④加强生产设备的日常管理和维护，定期检查维修设备。 ⑤设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值。 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，通过对高噪声设备采取的降噪措施，项目厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 (2)运营期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，对本项目锅炉房环境噪声进行监测。 监测点布设：场界四周布设4个监测点。 监测因子：等效连续A声级Leq。 监测时间和频次：每季度监测一次，时段昼间、夜间。 监测采样及分析方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65d (A)，夜间≤55dB(A)）。 4、固体废物环境影响和保护措施 (1)固废污染源强核算 运营期固体废物主要为锅炉灰渣和废离子交换树脂。锅炉灰渣外售综合利用；废离子交换树脂由厂家回收处理。 ①锅炉灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）：燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按式计算： 式中：Ehz--核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量； R--核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目成型生物质颗粒消耗量为997.92t/a； Aar--收到基灰分的质量分数，%；本项目取值1.5%； q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取值10%。 Qnet，ar--收到基低位发热量，KJ/kg。本项目取值16900kJ/kg。 经计算，本项目锅炉灰渣产生量为64.76t/a，主要成分为草木灰，外售综合利用。 ②废离子交换树脂 根据建设单位及锅炉设备厂家提供资料，每2年由设备厂家进行一次更换，每次更换量为0.13t，由厂家回收处理。 本项目固体废物产生及处置情况详见表4-9。 表4-9 项目固废产生及处置情况一览表 序号 固废名称 固废属性 产生工序 产生量（t/a） 处置措施 1 锅炉灰渣 一般固废 锅炉 64.76 外售综合利用 2 废离子交换树脂 一般固废 锅炉软化 水装置 0.13t/2a 厂家回收再生处理 (2环境管理要求 锅炉软化水装置产生的废离子交换树脂属于一般工业固废，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。一般固废暂存库的固废管理方面的具体要求如下： 进行简单的防渗处理，并做到防风、防雨； 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠； 2）应按GBl5562.2设置环境保护图形标志； 3）应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行； 应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 综上所述，本项目固废妥善收集和处置，对环境影响较小。 技改项目三本账 技改项目三本账见表4-10。 表4-10 技改项目三本账 项目 污染物名称 现有工程排放量（t/a） 本项目排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 本项目建成后 全厂排放量（t/a） 变化量（t/a） 废气 颗粒物 0 0.008 0 0.008 +0.008 SO2 0 1.36 0 1.36 +1.36 NOX 0 1.02 0 1.02 +1.02 废水 锅炉及软化系统排水 0 105.3 0 105.3 +105.3 固废 锅炉灰渣 0 64.76 0 64.76 +64.76 废离子交换树脂 0 0.13t/2a 0 0.13t/2a +0.13t/2a 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录 B ，对本项目涉及的危险物质进行Q值判定。 ⑴风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录 B ，对本项目涉及的危险物质进行Q值判定可知，项目原辅材料和产品均不属于危险物质，不构成危险化学品重大危险源。Q<1时，该项目环境风险潜势为1。 ⑵环境风险识别 本项目发生火灾爆炸，在突发性的事故状态下，一旦发生火灾，会产生烟尘、SO2、NOx等废气，将会对环境造成不利影响。 ⑶环境风险分析 大气环境：火灾爆炸过程产生烟尘、SO2、NOx等有毒气体，将会污染空气，对大气环境产生影响。 水环境：灭火过程中的消防废水如未进行及时收集，进入周边地表水体或渗入地下水中，将会对地表水和地下水环境造成影响。 ⑷环境风险防范措施及应急要求 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施： a.为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 b.每个生产岗位必须制定一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针：并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 c.在生产过程中，必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 d.管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作。 f.加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。 g.加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 h.车间配备相应的防护用品，备有应急水源，配备了足够的应急物资和使用工具。 i.对车间地面进行硬化和防渗处理，减少物料的跑、冒、滴、漏现象和大量泄漏对土壤的影响。 j.发生泄漏或火灾、爆炸事故应立即报警和报告环保部门及环境监测部门，并启动环境应急监测。 ⑸环境风险评价结论 项目在运营期间须落实各项事故风险防范措施和管理措施，建立应急预案，配备完善的事故应急设备。本项目在切实落实本报告提出的各项风险防范措施后，对周围环境影响较小，环境风险可防可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 采用“布袋除尘器”处理后，经35m高、内径0.6m排气筒排放（DA001） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值 |
| 地表水 环境 | 锅炉及软化系统排水 | 溶解性总固体 | 用于厂房拖地 | / |
| 声环境 | 鼓风机、引风机和水泵 | 连续等效A声级 | 采用低噪声设备，采取吸声、隔声、减振等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及电磁辐射 |
| 固体废物 | 锅炉灰渣外售综合利用；废离子交换树脂由厂家回收处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 锅炉房已全部进行硬化。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | a.为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 b.每个生产岗位必须制定一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针：并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 c.在生产过程中，必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 d.管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作。 f.加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。 g.加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 h.车间配备相应的防护用品，备有应急水源，配备了足够的应急物资和使用工具。 i.对车间地面进行硬化和防渗处理，减少物料的跑、冒、滴、漏现象和大量泄漏对土壤的影响。 j.发生泄漏或火灾、爆炸事故应立即报警和报告环保部门及环境监测部门，并启动环境应急监测。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 该项目在运营过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 2、排污许可申请 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《排污许可管理办法（试行）》（原环境保护部令2017年第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令2019年第11号）等规定，本项目需要申请取得排污许可证。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策；本项目污染物排放符合国家与地方法律法规及相关标准的要求；通过严格落实设计和本报告表中提出的各项环境保护措施、风险防范措施的前提下，本工程产生的不利影响可以得到减免和有效控制，环境风险处于可接受水平。因此，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0t/a | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | SO2 | 0t/a | / | / | 1.36t/a | / | 1.36t/a | +1.36t/a |
|  | NOX | 0t/a | / | / | 1.02t/a | / | 1.02t/a | +1.02t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 锅炉灰渣 | 0t/a |  |  | 64.76t/a |  | 64.76t/a | +64.76t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0t/a | / | / | 0.13t/2a | / | 0.13t/2a | +0.13t/2a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①