建设项目环境影响报告表

（污染影响类）送审稿

项目名称：   隆德县六盘山工业园区锅炉设备更新

改造及节能提升项目

建设单位（盖章）：隆德县六盘山工业园区管理委员会

编制日期：        2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 隆德县六盘山工业园区锅炉设备更新改造及节能提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-640423-04-05-443409 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 张芳红 | 联系电话 | 13649536539 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市隆德县城关镇六盘山工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：106度4分32.019秒，北纬：35度36分57.353秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应工程，燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目申报情况 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 隆德县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 隆发改审[2024]119号 |
| 总投资（万元） | 5200 | 环保投资（万元） | 909 |
| 环保投资占比（%） | 17.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 项目不新增用地 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)》； 审批机关：固原市人民政府 审批文件名称：固原市人民政府关于《隆德县六盘山工业园区总体规划修编(2020-2035)》的批复 审批文号：固政函[2020]146号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响文件评价名称：《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)环境影响报告书》； 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 审查文件名称：自治区生态环境厅关于《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)环境影响报告书》审查意见的函， 审查文号：宁环函[2021]509号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性 分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1、项目与六盘山工业园区总体规划符合性分析 2011年隆德县六盘山工业园区管委会编制了《隆德县六盘山工业园区总体规划和产业规划》，2011年10月宁夏回族自治区经济和信息化委员会批复了《隆德县六盘山工业园区总体规划和产业规划》（宁经信综合发[2011]576号），规划用地面积1337.6公顷，规划期限为2010-2025年，园区产业定位，以农副产品深加工、工艺美术品加工和商贸物流为重点主导产业，以建筑材料为辅助配套产业，形成以轻工业格局为主的、关联度高、产业机构合理、技术先进、环境良好、可持续发展的产业发展格局，2015年2月原宁夏回族自治区环境保护厅审查了《隆德县六盘山工业园区总体规划及产业规划环境影响报告书》（宁环函[2015]234号）。2018年9月30日自治区党委办公厅、人民政府办公厅以宁党办[2018]82号发布了《开发区整合优化和改革创新实施方案》，隆德县六盘山工业园区为符合一县一区要求的14家开发区之一，保留隆德县六盘山工业园区的园区名称，对隆德县六盘山工业园区的发展定位为特色轻工产业园区，主导产业包括农副产品深加工、装备制造，限制发展产业为煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色。隆德县六盘山工业园区以中药材加工、特色轻工制造和农副产品深加工为主导产业，以新型建材制造产业为补充产业，以现代服务业为支撑产业，建设产业集聚集群、配套设施完善自治区级特色工业园区。 根据规划园区供热要求：园区实际建设供热中心1座，位于经四路纬二路交接处，建设1台25t/h燃煤蒸汽锅炉，承担园区企业生产蒸汽供应和园区企业和公租房小区居民冬季供暖。 本项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，与园区热源厂锅炉房现有45t/h循环流化床燃煤锅炉共同使用，主要用于园区供热，项目属于园区配套设施升级改造，符合园区规划相关要求。 ## 2、项目与园区规划环评及审查意见符合性分析 本项目与规划环评及审查意见符合性分析详见表1-1。 表1-1 项目与六盘山工业园区总体规划及规划环评符合性分析 类别; 规划及规划环评要求; 本项目情况; 是否符合. 规划环评结论; 产业定位及产业布局：规划构建“3+1+1”的产业体系，即三个优势主导产业——中药材加工、特色轻工制造和农副产品深加工，一个辅助产业——新型建材制造业，一个配套产业——现代服务业。规划期园区限制发展产业为煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色。; 项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，主要用于园区供热、供汽，项目属于园区配套设施升级改造，符合园区规划相关要求。; 符合. 供水：工业园区生活用水及工业用水由隆德县第三水厂和隆德县第二水厂提供。给水主管道管径为DN400，由第三水厂供水管网接入，沿312国道敷设。给水支管管径为DN250，目前已敷设园区道路有经一路、经二路、经四路、经五路、经六路、经七路、经八路、经九路、经十路、纬一路、纬二路、纬三路、光联路，呈环状、支状布置。给水支管于光联路与第二水厂供水管网相连。; 项目位于隆德县六盘山工业园区，供水管网依托现有供水管网。; 符合. 排水：园区实际建设污水处理厂1座，处理园区产生的生活污水、工业废水和隆德县城市污水。设计处理能力10000m3/d。处理工艺采用“A2/O+加药过滤工艺”，废水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渝河。园区排水管网采用雨污分流制，污水主管分两支，南侧污水主管沿渝河由东向西敷设至六盘山工业园区污水处理厂，北侧污水主管沿纬二路、纬三路由东向西敷设，经过经十路汇入南侧污水主管，管径为DN600-DN1200。支管呈支状敷设于主管北侧，管径为DN315-DN500。; 项目废水包括软水制备排水、锅炉排污水和脱硫废水。软水制备排水、锅炉排污水直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。; 符合. 供热：园区实际建设供热中心1座，位于经四路纬二路交接处，建设1台25t/h燃煤蒸汽锅炉，承担园区企业生产蒸汽供应和园区企业和公租房小区居民冬季供暖。; 项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，与园区热源厂锅炉房现有45t/h循环流化床燃煤锅炉共同使用，主要用于园区供热、供汽。; 符合. 供电：建设渝河变110kV变电站1座；园区电源为隆德110kv变电站与渝河110kv变电站。; 项目用电依托现有供电设施。; 符合. 固废集中处置设施：隆德县工业园区工业固体废物处置场于2019年开始建设。位于隆德县工业园区北侧4.2km城关镇花子岔地块。主要填埋园区产生的一般工业固体废物、供热中心粉煤灰、炉渣和污水处理厂产生的污泥，填埋场占地12987/m2，总库容为10.0万m3，服务年限10年。该工程于2019年12月取得固原市生态环境局环评批复。2020年12月完成了竣工环境保护验收工作。; 项目固体废物包括锅炉灰渣2236t/a、除尘灰1213.9t/a、脱硫渣372t/a、废离子交换树脂0.2t/a，锅炉灰渣、除尘灰、脱硫渣暂存于项目全封闭灰渣库，外售建材公司综合利用或者进入园区一般工业固体废物处置场，废离子交换树脂交由厂家回收，不在厂区暂存。; 符合. 园区规划大气污染控制措：施工业园区在项目引进过程中应注意大气污染物排放较少的行业或企业，在规划的基础上进一步优化产业结构，减少污染物排放量；锅炉在SO2污染防治方面，建议采用炉外石膏法脱硫的工艺路线，脱硫效率在90%及以上，能够满足达标排放的要求；在烟尘治理方面，采用高效除尘器或布袋除尘器，可确保除尘效率在99%以上。; 项目拆除25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，锅炉烟气采用1套“SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫塔”处理后，经1根45m高烟囱排放，脱硝还原剂采用尿素，项目脱硫效率90%，除尘效率99.6%，满足锅炉废气污染治理要求。; 符合. 园区规划噪声污染控制措施： 1.设备噪声控制：选择技术先进、噪声级低的设备、设施，如公交车辆、变电站变压器、上下水泵站等设备的选择；加强园内公建设施及变电站、空调室外机等固定噪声源的控制，应尽可能建立独立隔声机房，做好设备的隔振，针对性采取适当隔声、消声等减少噪声的措施，确保其能达到噪声功能区要求。2.建设施工噪声控制：对于建设期噪声，一方面，控制噪声、震动源，选择低噪声施工设备，选择合适的施工时段。另一方面，控制噪声、震动的传播，对工程实施降噪处理，实行分片区建设，避免施工项目影响已建成地区。; 项目噪声源为给水泵、输送泵、风机等设备，选择低噪声设备、采取隔声、消声、减振等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。施工期 采用低噪声设备，合理安排施工时间，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。; 符合. 规划环评审查意见; （一）加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据国家、区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与隆德县国土空间规划、城市总体规划及环境保护方面规划和隆德县相关发展规划的协调和衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的循环化、集约化发展。; 项目在现有厂区建设，不新增占地，项目废气、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，废水循环利用，不排放，对区域环境影响较小。; 符合. （二）严守生态保护红线和环境质量底线。进一步统筹解决园区存在的生态环境问题，在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间。制定落实隆德县六盘山工业园区污染物总量管控要求，并根据国家和自治区有关大气、水、土壤污染防治相关要求，明确园区环境质量改善阶段目标，落实《报告书》提出的园区主要企业污染防治措施改进建议；制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。; 项目在现有厂区建设，不新增占地，项目废气、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，废水循环利用，不排放，对区域环境影响较小。; 符合. （三）严格入园项目的生态环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国内及自治区先进水平。按照“以水定产”的原则优化园区产业定位、产业结构和发展规模，加快推进区内产业转型升级，严控高耗水企业入园。结合区域大气污染防治要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业区的循环化水平。; 项目废水包括软水制备排水、锅炉排污水和脱硫废水。软水制备排水、锅炉排污水直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。; 符合. （四）加强环境影响跟踪监测，适时对《规划》进行调整。根据园区产业功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化、调整《规划》。; 项目制定了废气、噪声自行监测方案。; 符合. （五）完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加强对园区企业环境监管，确保企业污染防治设施正常运行、各项污染物达标排放；加快推进污水管网、中水管网的建设，确保污水长期稳定达标排放，保障中水回用率，加快推进排污口规范化建设；固体废物应集中处理处置、提高综合利用率。; 项目在现有厂区建设，不新增占地，项目废气、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，废水循环利用，不排放，对区域环境影响较小。; 符合. （六）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。; 项目运营过程中不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。; 符合. （七）在《规划》实施过程中，加强监督管理，落实《报告书》提出的优化调整建议、预防和减缓不良环境影响的对策措施、各项环境治理措施。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 项目在现有厂区建设，不新增占地，项目废气、噪声经采取措施后均达标排放，固废得到妥善处置，废水循环利用，不排放，对区域环境影响较小。; 符合. 综上所述，本项目符合《隆德县六盘山工业园区总体规划(修编)(2020-2035年)》要求，符合规划环评及审查意见相关要求。 本项目与园区规划位置见附图1、附图2、附图3。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性分析 本项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，故项目属于国家政策允许建的项目，符合国家产业政策。 ## 2、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线符合性分析 根据固原市生态保护红线划定要求，固原市生态空间总面积4171.22平方公里，占全市国土总面积的39.63%，其中生态保护红线面积为3302.06平方公里，占全市国土总面积的31.37%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积869.16平方公里，占全市国土面积8.26%。本项目位于隆德县六盘山工业园区内，对照固原市生态保护红线分布图，项目不在生态红线范围内。与固原市生态保护红线位置关系见附图4。 ⑵环境质量底线符合性分析 ①环境空气质量底线 固原市2023年环境空气PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在区域属于达标区。 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），将全市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照固原市大气环境分区管控图，本项目位于大气环境高排放重点管控区。项目与固原市大气环境分区管控的位置关系见附图5。 大气环境高排放重点管控区要求：全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。 本项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，锅炉烟气采用1套“SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫塔”处理后，经1根45m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值。因此，项目废气治理措施满足大气环境高排放重点管控区要求。 ②水环境质量底线 根据固原市“三线一单”水环境质量底线目标，渝河2025水质目标为Ⅲ类，2035年水质目标为Ⅲ类，根据《固原市环境质量报告书（2022年）》中联财断面的水质例行监测数据。渝河联财断面各污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，满足水环境质量底线要求。 根据固原市“三线一单”水环境分区管控，固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。对照固原市水环境分区管控图，本项目位于工业污染源重点管控区。项目与固原市水环境分区管控位置关系见附图6。 水环境工业污染源重点管控区要求：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 本项目废水包括软水制备排水、锅炉排污水和脱硫废水。软水制备排水、锅炉排污水直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。因此，项目废水治理满足水环境工业污染源重点管控区要求。 ③土壤环境质量底线 - 根据固原市“三线一单”土壤污染风险管控分区，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。对照固原市土壤污染风险分区管控图，本项目位于土壤环境一般管控区，项目与土壤污染风险分区管控图位置关系见附图7。 一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目新建锅炉房及现有储煤库、灰渣库为简单防渗区，采用混凝土铺设，因此，土壤污染防治满足一般管控区管控要求。 ⑶资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 根据能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区，对照固原市高污染燃料禁燃区图，项目所在区域不在高污染燃料禁燃区，具体见附图8。 本项目锅炉燃煤含硫量为0.26%、灰分为7.44%，属于含硫量小于0.5%、灰分小于10%的煤炭，不属于高污染燃料限制使用区禁止经营、使用的煤炭。 因此，项目建设符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 根据水资源利用上线的要求，选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。项目用水相对整个区域来说较小，不涉及万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等约束性指标，因此，项目符合水资源利用上线的要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 衔接《宁夏回族自治区土地利用总体规划（2006-2020年）》及《国土资源部关于宁夏回族自治区土地利用总体规划（2006-2020年）有关指标调整的函》（国土资函〔2017〕373号），选取其中的耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模、新增建设占用耕地规模、整理复垦开发补充耕地规模、人均城镇工矿用地6项约束性指标，作为固原市土地资源利用上线。项目占地类型为建设用地，不新增占地，不属于耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模、新增建设占用耕地规模、整理复垦开发补充耕地规模、人均城镇工矿用地6项约束性指标。 本项目位于隆德县六盘山工业园区内，项目不新增用地，项目建设不会影响地区土地资源利用上线及分区管控要求。 ⑷环境管控单元符合性分析 ①项目与宁夏回族自治区环境管控单元符合性分析 根据自治区人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》宁政发[2020]37号，生态环境分区管控，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类单元总体管控要求。其中，优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 本项目位于隆德县六盘山工业园区，为重点管控单元内，不在优先保护单元，项目污染物采取相应处理措施后能够满足清达标排放、污染物减排的要求，符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的要求。 ②项目与固原市环境管控单元符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），固原市划分为优先保护、重点管控、一般管控等三类95个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 制定生态环境准入清单：以环境管控单元为基础，结合区域主要环境问题和环境管理实际，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率等方面明确管控要求，建立“全市生态环境总体准入要求+环境管控单元准入清单”两级生态环境准入清单体系。 生态环境分区管控要求：优先保护单元以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 根据“固原市环境管控单元分布图”，项目位于重点管控单元内。重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。项目与固原市生态环境准入清单符合性见表1-2。项目与固原市环境管控单元的位置关系见附图9。 表1-2 项目与固原市生态环境准入清单总体要求符合性分析 管控维度; 准入要求; 项目及符合性. A1 空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的 要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 不涉及，符合. 严禁在“五河”临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 不涉及，符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 项目位于工业园区，淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，符合。. A1.2限制开发建设活动的 要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 不涉及，符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 不涉及，符合. 全面取缔保护区违法建设项目，全面解决保护区矿产资源开发等历史遗留问题，自然保护区内全面禁止一切与保护无关的开发建设活动。; 不涉及，符合. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 不涉及，符合. 城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 项目位于工业园区，淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，符合。. A2 污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量及减排量完成自治区下达任务。; 不涉及，符合. 新改扩建耗煤项目（除煤化工、火电）一律实施煤炭减量等量置换，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）一律实施煤炭等量替代。; 项目新增35t/h燃煤锅炉使用量32400t/a，淘汰25t/h燃煤锅炉减少量25200t/a，技改后煤炭增加量为7200t/a，耗煤量增加没有超过1万吨，符合。. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 不涉及，符合. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 不涉及，符合. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 不涉及，符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 项目软水制备排水、锅炉排污水直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。. A2.2 现有源提标升级改造; 全市65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；新建燃气锅炉要同步实现低氮改造。; 项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，采取SNCR脱氮，符合。. 加快农村养殖“出户入园”，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 不涉及，符合. A3环境风险防控; A3.1联防联控要求; 在策底河城镇产业带、黄河支流、饮用水源地及其周边范围内的企业开展环境风险排查。; 不涉及，符合. 合理布局危险化学品生产装置和仓储设施，严格控制环境风险。; 不涉及，符合. 实施环境风险分级管理制度，建立“分类管理、分级负责、属地管理”为主的环境应急管理体系；构建突发环境事件应急响应机制和应急指挥系统，实行环保、公安、交通、消防、卫生、安监部门环境应急联动。; 不涉及，符合. A4 资源利用效率要求; A4.1能源利用总量及效率要求; 严控煤炭消费总量，实行新（改、扩）建耗煤项目煤炭消费等量或者减量替代。; 项目45t/h燃煤锅炉燃煤由淘汰25t/h燃煤锅炉燃煤替代，符合。. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.89亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降8%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。; 项目用水不会影响水资源利用上限，符合。. ②项目与隆德县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号），隆德县环境管控单元生态环境准入清单见表1-3。 表1-3 隆德县环境管控单元生态环境准入清单一览表 管控单元名称; 要素属性; 管控单元分类; 管控要求. 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率. 隆德县六盘山工业园区重点管控单元; 水环境工业园重点管控区-大气环境高排放重点管控区; 重点管控单元; ⑴限制发展煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目； ⑵逐步清退不符合园区主导产业方向且污染治理绩效水平不高的企业。; 新建项目实施主要大气污染物和VOCs排放等量替代; 园区应建立严格的环境风险防控体系; /. 项目情况; ⑴项目不属于煤炭、电力、化学医药、冶金、化工、有色等行业的新建项目； ⑵项目属于园区配套产业，用于园区供热; 项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，项目总量未超过建设单位总量; 项目不涉及; /. 根据表1-3，项目建设符合隆德县六盘山工业园区重点管控单元管控要求。 综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 ## 3、项目与《固原市环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《固原市环境保护“十四五”规划》相关内容：“控煤尘”，实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目，淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。推进农村清洁取暖，不断降低煤炭消费比重。“控烟尘”，全面推进工业窑炉淘汰和深度治理，加快推进化工等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理，严控可吸入颗粒物浓度，加强秸秆禁烧监管和资源化利用。 本项目拆除25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，锅炉烟气采用1套“SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫塔”处理后，经1根45m高烟囱排放，锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值。因此，项目建设符合《固原市环境保护“十四五”规划》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | ## 1、建设内容 六盘山工业园区位于隆德县县城西侧，由于受地理、文化条件等限制，基础设施建设相对滞后，特别是供能设施跟不上发展要求。目前园区自建锅炉房供热，采用1台25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉和1台45t/h循环流化床燃煤蒸汽锅炉，25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉容量小、效率低，满负荷运行，耗能大，造成环境污染大的问题。 按照《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政规发[2021]6号）文件要求，“城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉”、“城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉”和安全生产相关政策要求，园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉需要淘汰拆除，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，与园区热源厂锅炉房现有45t/h循环流化床燃煤锅炉共同使用。 本项目建设内容为淘汰现有25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉及配套设备，替换安装1台额定蒸发量为35t/h循环流化床蒸汽锅炉及附属配套设备；淘汰替换两套额定供热量为14MW的老旧汽-水换热机组；淘汰更新不符合节能要求的电机等设备；配套安装10kv备用供电设施设备；淘汰更新4组小型换热机组及配套设备。通过淘汰改造提升，提高锅炉热效率达到90%以上，除尘效果达到90%以上，脱硫效率达到90%以上，从而降低能源消耗，提高园区集中供能水平，提升节能降碳效率。项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，具体项目组成详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 35t/h循环流化床蒸汽锅炉; 安装1台额定蒸发量为35t/h循环流化床蒸汽锅炉及附属配套设备，配套建设脱硫、脱硝及除尘设施。新建一根高45m、直径2.5m钢制烟囱，配套安装在线检测系统。; 新建. 辅助工程; 拆除工程; 淘汰现有25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉及配套设备，淘汰替换两套额定供热量为14MW的老旧汽-水换热机组；淘汰更新不符合节能要求的电机等设备，淘汰更新4组小型换热机组及配套设备。; /. 换热站及热力管网; 依托原有热力站及热力管网; 依托. 储运工程; 储煤库; 依托原有全封闭储煤场，占地面积1400m2，用于项目煤炭暂存。; 依托. 灰渣场; 依托原有全封闭式灰渣场1座，占地面积1000m2，用于储存锅炉灰渣。; 依托. 软化水系统; 依托现有软化水系统，制备软水用于锅炉。; 依托. 公用工程; 供水; 项目新增用水主要为生产用水，包括软化系统补充用水和锅炉用水，依托厂区现有供水系统提供。; 依托. 排水; 项目软水制备排水、锅炉排污水直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。; /. 供电; 项目依托现有供电设施。; 依托. 供热; 项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，与园区热源厂锅炉房现有45t/h循环流化床燃煤锅炉共同使用，主要用于园区供热、供汽。; 新建依托. 环保工程; 废气治理; 锅炉烟气采用1套“SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫塔”处理后，经1根45m高烟囱（DA002）排放。脱硝还原剂采用尿素。SNCR法脱硝处理效率为70%；布袋除尘器除尘效率为99%，湿式双碱法除尘效率为50%，综合除尘效率大于99.5%；湿式双碱法脱硫效率为90%；布袋除尘器可脱除70%的汞，湿法脱硫装置可脱除90%的汞，综合脱汞效率为97%。设置在线监测系统1套。; 新建. 废水治理; 项目软水制备排水、锅炉排污水直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。; 依托. 噪声治理; 采用低噪声设备、安装基础加减振垫等措施处理。; 新建. 固废处置; 锅炉灰渣、除尘灰、脱硫渣暂存于项目全封闭灰渣库，外售建材公司综合利用或者进入园区一般工业固体废物处置场，废离子交换树脂交由厂家回收，不在厂区暂存。; 依托. ## 3、原辅材料及燃料 ⑴燃料 本项目锅炉使用燃料煤来源于甘肃省平凉市华亭煤矿原煤，耗煤量为32400t/a，项目新增燃煤及技改后燃煤变化情况见表2-2，燃煤质量检测数据见表2-3。 表2-2 项目新增燃煤及技改后燃煤变化情况表 序号; 燃料名称; 现有工程使用量; 项目新增35t/h燃煤锅炉使用量; 淘汰25t/h燃煤锅炉减少量; 全厂变化量. 1; 煤炭; 49200t/a; 32400t/a; 25200t/a; +7200t/a. 表2-3 项目燃煤质量检测数据一览表 项目; 符号; 单位; 华亭煤矿. 水分; Mad; %; 9.86. 全硫; St.ar; %; 0.27. 灰分; Ad; %; 6.79. 挥发分; Var; %; 35.37. 固定碳; Fc,d; %; 60.24. 收到基低位发热量; Qgr.ad; MJ/kg; 25.48. 本项目燃煤锅炉额定功率为35t/h，锅炉设计最大燃煤量为4.5t/h，则燃煤量需用量为32400t/a。 ⑵原辅材料 本项目技改后原辅材料变化情况见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 现有用量（t/a）; 项目用量（t/a）; 技改后全厂用量（t/a）. 1; 石灰粉（CaO）; 280; 140; 340. 2; 20%氢氧化钠; 70; 40; 90. 3; 尿素; 100; 50; 120. ## 4、主要生产设施及设施参数 本项目新建燃煤蒸汽锅炉房主要设备见表2-5。 表2-5 燃煤蒸汽锅炉房主要设备表 编号; 名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 循环流化床燃煤蒸汽锅炉; QXH35-1.6-M; 台; 1; /. 2; 一次风机; N=132KW P=12000Pa Q=26000m3/h; 台; 1; 变频调速. 二次风机; N=110KW P=9500Pa Q=26000m3/h; 台; 1; /. 引风机; Y9-38-12.8.No.12D N=355KW; 台; 1; 变频调速. 3; 脱硫脱硝系统; /; 套; 1; /. 4; 给水泵; Q=50m3/h H=200KPa N=75KW; 台; 2; 一开一备. 5; 除氧水泵; Q=50m3/h H=15KPa N=5.5KW; 台; 2; 一开一备 变频调速. 6; 除氧器; t=50t/h; 套; 1; /. 7; 软水器; t=50t/h; 套; 1; /. 8; 软水箱; V=50m3; 个; 1; /. 9; 除氧水箱; V=50m3; 个; 1; /. 10; 蒸汽泵; Q=50m3/h H=220KPa; 台; 1; /. 11; 取样冷却器; /; 个; 2; /. 12; 输煤系统; 含煤篦、振动给料机、1号皮带、皮带秤、滚轴筛、破碎机，2号皮带、3号皮带，卸料器等; 套; 1; /. 13; 炉前煤仓; 30t; 个; 1; /. 13; 除尘系统 （布袋除尘器）; 风量120000m3/h; /; /; /. 14; 除灰系统; 气力除灰; 套; 1; /. 15; 储灰仓; 150m3; 套; 1; /. 13; 冷渣机; 出渣3t/h; 台; 2; /. 14; 皮带式除渣机; /; 台; 1; /. 15; 储渣仓; 100m3; 套; 1; /. 16; 激波吹灰器; 14个; 套; 1; /. 17; 安全阀消音器; /; 个; 2; /. 18; 点火油系统; /; 套; 1; /. 19; 供暖汽水换热机组; 供热量14MW; 套; 1; /. 20; 空压机; Q=10m3/min，P=0.8Mpa N=55KW，干燥机、过滤器、储气罐等; 套; 1; /. 21; 在线监测系统; /; 套; 1; /. 22; 蒸汽涡街流量计; DN300; 台; 1; /. 23; 蒸汽涡街流量计; DN150; 台; 1; /. 本项目燃煤蒸汽锅炉配套袋式除尘设备见表2-6。 表2-6 燃煤蒸汽锅炉配套袋式除尘设备表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 本体钢结构及过滤系统; 除尘箱体设备; 4-5mm/Q235; 套; 1; 内层防腐喷涂. 花板组件; 6mm/Q235; 套; 6; 高温防腐喷涂. 滤袋; φ160×4500; 条; 500; PPS覆膜复合毡. 袋笼; φ150×4450; 个; 500; 碳钢有机硅喷涂. 离线阀; /; 套; 6; 含气缸. 2; 清灰系统; 电磁脉冲阀; 1.5″DC24V; 只; 36; /. 喷吹系统; /; 套; 2; 含保压气包. 3; 卸灰系统; 清灰振打装置; /; 套; 3; /. 灰斗加热系统; /; 套; 6; /. 插板阀; /; 台; 3; /. 4; 保护系统; 气动旁路阀; /; 套; 1; 带电磁阀. 高温报警装置; /; 套; 1; /. 气动冷风阀; /; 套; 1; /. 5; 控制系统; 测温传感器; PT100 量程 0-300℃; 套; 2; /. 差压变送器; /; 台; 1; /. 分室压差计; /; 只; 6. 压力变送器; /; 台; 1. 料位计; 射频导纳; 套; 3; /. PLC控制柜; /; 套; 1; /. 现场控制柜; 清灰现场控制; 套; 1; /. 6; 其它; 本体电缆桥架; /; 套; 1; /. 扶梯平台; /; 套; 1; /. 本项目燃煤蒸汽锅炉配套袋式除尘气力输送系统见表2-7。 表2-7 袋式除尘气力输送系统 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 仓泵 部分; 仓泵或罗茨风机; /; 台; 1; /. 金属波纹补偿器; DN200; 台; 1; /. 进料阀; DN200; 台; 1; /. 出料阀; DN100; 台; 2; /. 进气总成; /; 套; 2; /. 吹堵总成; /; 套; 1; /. 2; 管道 部分; 输灰管道; DN200; 套; 1; /. 耐磨弯头及三通; DN200; 套; 1; /. 气源管道; /; 套; 1; /. 联接附件; /; 套; 1; /. 3; 灰库 部分; 钢灰库; 150m3; 座; 1; /. 库顶卸灰箱; /; 套; 1; /. 袋式除尘器; DMC-64; 台; 1; /. 真空压力释放阀; 508; 台; 1; /. 储气罐; 1m3; 台; 1; /. 电动给料机; 100t/h; 台; 2; /. 干灰散装机; GSJ-100; 台; 1; /. 加湿搅拌机; DSZ-100; 台; 1; /. 电加热器; 15KW; 套; 1; /. 气化板; /; 套; 1; /. 4; 控制 部分; PLC控制柜; /; 套; 1; S7-200+触摸屏. 仓泵就地控制箱; /; 面; 2; /. 压力变送器; MSB3000; 台; 2; 气源及输灰管道. 料位开关; 射频导纳; 台; 1; 灰库高、低料位. 连续料位计; /; 台; 1; /. 本项目燃煤蒸汽锅炉配套烟气脱硫设备见表2-8。 表2-8 燃煤蒸汽锅炉烟气脱硫设备表 序号; 名称; 工程设备; 规格/型号; 单位; 数量; 备注. 1; 主体 设备; 塔体Φ4200×240000; GCT-45; 台; 1; 碳钢+玻璃鳞片防腐内衬. 爬梯、平台系统; 组件出厂; 套; 5; Q235B. 雾化喷淋层; /; 层; 3; 316L/不锈钢螺旋喷头. 高效除雾器; Φ3460; 层; 2; PPGH. 冲洗喷淋层; /; 层; 3; 316L/不锈钢螺旋喷头. 2; 供液 系统; 脱硫循环泵; Q=300m3/h，H=32m，37KW; 台; 2; 耐磨耐腐 （一用一备）. 除雾器冲洗水泵; Q=60m3/h，H=50m，15KW; 台; 2; 耐磨耐腐 (一用一备). 脱硫供液管道; PPR; 套; 1; /. 冲洗喷淋管道; PPR; 套; 1; /. 加药管道; 水池、石灰浆液罐; 套; 1; /. 3; 配液 系统; 石灰浆液搅拌罐; V=10m3/h，3KW; 只; 1; 碳钢防腐. 钠碱罐搅拌罐; V=5m3/h，1.5KW; 只; 1; 碳钢防腐. 再生池搅拌器; 5.5kw; 只; 1; 不锈钢304. 电动阀; 钠碱石灰加药、冲洗; 只; 5; DN50. 连接管道/控制阀/阀门; U-PVC; 批; 1; /. 4; 副产 处理; 板框压滤机; 过滤面积120m2; 台; 1; /. 渣浆泵; Q=30m3/h H=40m; 台; 2; /. 5; 氧化 设备; 罗茨风机; /; 台; 1; /. 氧化管路、阀门及支架; /; 套; 1; /. 6; 电控 仪表; PH值检测及控制系统; 钠碱、石灰出液自动控制; 套; 2; 国产表头. 动力控制柜; 补水加药人工操作; 套; 1; 防雨型. PLC控制柜; S7-200; 台; 1; 西门子. 变频柜; 37KW; 只; 1; ABB. 现场箱; /; 只; 2; /. 仪表; /; 只; 12; /. 电缆及桥架; 含信号线及动力线; 套; 1; /. 7; 土建 部分; 脱硫塔基础; /; 座; 1; C30钢砼. 循环及冲洗水泵基础; /; 套; 1; C25砼. 循环水池; /; 座; 1; C30钢砼. 石灰浆液罐基础; /; 座; 1; C25砼，平板基础. 本项目燃煤蒸汽锅炉配套SNCR烟气脱硝系统设备见表2-9。 表2-9 燃煤蒸汽锅炉SNCR烟气脱硝系统设备表 项目; 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位. 制备及存储; 1.1; 溶解罐; 7m³,φ2m×2.5m，δ5mm，立式、柱型材质：304; 1; 台. 1.2; 溶液储罐; 30m³φ3.4m×3.4m，立式、柱型材质：304; 1; 台. 1.3; 磁翻板液位计; 储罐，4-20mA，量程0-3m，304; 1; 台. 1.4; 磁翻板液位计; 溶解罐，4-20mA，量程0-2m,304; 1; 台. 1.5; 电动开关阀; DN50，304不锈钢; 1; 台. 1.6; 自动上料机; 螺杆上料机，304SS; 1; 台. 1.7; 搅拌器; 罐体：φ2m×2.5m，搅拌器材质：Q235，搅拌轴材质:45，连接件材质:2507; 1; 台. 1.8; 温度传感器; 0-100℃，4-20mA; 1; 个. 1.9; 双金属温度计; Y150，0-100℃; 1; 个. 1.10; 手动阀门; DN50，304材质，球阀; 1; 个. 1.11; 成套附件; 尿素溶液转存及输送模块、稀释水输送模块、稀释计量模块成撬配套附件; 1; 套. 输送系统; 2.1; 尿素溶液转存泵; 流量12m³/h，扬程20m，功率2.2kw。立式离心泵，304SS; 2; 台. 2.2; 篮式过滤器; DN25，100目，304SS; 2; 个. 2.3; 止回阀; DN25，304SS; 2; 个. 2.4; 手动阀; DN25，304SS; 6; 个. 2.5; 压力表; 0-6bar，Y100,304; 2; 个. 2.6; 就地控制柜; 水泵就地控制; 1; 台. 2.7; 成套附件; 管道及附件、底架、电缆等; 1; 套. 转存系统; 3.1; 尿素溶液供给泵; 立式离心泵，1m3/h，扬程150m，304SS; 2; 台. 3.2; 篮式过滤器; 100目，304SS; 2; 个. 3.3; 手动阀; DN25，304SS; 6; 个. 3.4; 止回阀; DN25，304SS; 2; 个. 3.5; 压力表; 0-16bar，Y100,304; 2; 个. 3.6; 压力传感器; 4-20mA，24VDC，0-2Mpa; 1; 个. 3.7; 就地控制柜; 水泵就地控制; 1; 台. 3.8; 电动调节阀; DN25/40,220VAC，; 1; 台. 3.9; 电磁流量计; DN25，0-1m³/h,4-20mA,带表显; 1; 台. 3.10; 成套附件; 管道及附件、底架、电缆等; 1; 套. 3.11; 变频器; 配套; 1; 台. 分配系统; 4.1; 手动阀; DN25，304SS; 4; 个. 4.2; 护罩; 钢板喷塑; 1; 套. 4.3; 压力表; 0-16bar，Y100,304; 2; 个. 4.4; 转子流量计; 0-160l/h; 2; 个. 4.5; 成套附件; 管道及附件、底架、电缆等; 1; 套. 喷射系统; 5.1; 喷枪; 液体流量：200L/h，液相压力0.4MPa，气相压力0.4MPa，采用压缩空气作为雾化介质，喷嘴310S/316L不锈钢，喷枪外管：310S不锈钢; 4; 套. 5.2; 手动阀; DN15，三片式球阀，304SS; 8; 个. 5.3; 冷却阀; DN15，304SS; 4; 个. 5.4; 金属软管; 长度1.5m，304SS; 12; 根. 5.5; 止回阀; DN15，弹簧式，304SS; 8; 个. 压缩空气系统; 6.1; 空气压缩机; 流量：GM-7A、1.25m3/min，0.6MPa，20℃; 2; 台. 6.2; 冷干机; GM-1GZA、0.6MPa; 2; 台. 6.3; 自动排水阀; 配套; 6; 个. 6.4; 储气罐; 2m3; 1; 个. 6.5; 精密过滤器; DQ/DP/DS-001; 6; 个. 6.6; 连接管道; 304 DN25; 20; 米. 6.7; 球阀; DN50，材质：304不锈钢; 2; 个. 6.8; 压力传感器; 不锈钢304，DN25，配套法兰，带远传显示，输出信号：4-20mA；防护等级IP65; 1; 个. 6.9; 电动调节阀; 爆型型，304阀体，法兰连接：DN25，PN1.6，4-20mA，AC220V; 1; 个. 6.10; 涡街流量计; 法兰连接，DN25，304不锈钢，输出信号：4～20mA，电源24VDC，温度、压力校正; 1; 个. 6.11; 手动球阀; PN16bar，DN25; 3; 台. 电气系统; 7.1; 配电柜; 1; 套. 7.2; 检修箱; 固定式; 1; 套. 7.3; 照明箱; 壁挂式; 1; 套. 7.4; 电缆; 阻燃式; 1; 套. 7.5; 桥架; 热侵锌，100×200，2.0mm镀锌板; 1; 套. 仪控系统; 8.1; PLC控制系统; 配套; 1; 套. 工程配套; 9.1; 洗眼器; 立式，304不锈钢; 1; 套. 9.2; 管道; 液路管道采用304，压缩空气采用碳钢; 1; 套. 9.3; 伴热及保温; 硅酸铝; 1; 套. 9.4; 平台扶梯; 碳钢; 1; 套. 检测仪表; 10.1; 氨逃逸氮氧化物检测仪; 测量指标;氨逃逸，测量范围：0---10ppm; 1; 套. 10.2; 氮氧化物检测仪; 测量指标：氮氧化物，测量范围：0-700mg/m3; 1; 套. ## 5、公用工程 ⑴供水 本项目新增用水主要为生产用水，用水依托厂区现有供水系统，新鲜水用水量为68.88m3/d（20664m3/a）。 ①锅炉用水 本项目新增35t/h燃煤锅炉产生的蒸汽输送至烘干箱后，形成冷凝水后最终返回燃煤蒸汽锅炉，锅炉在加热运行过程中会损失一部分水，主要包括加热和管道输送过程中的汽水损耗和锅炉定期排水，故锅炉需要定期补充水量。锅炉补水量=汽水损耗量+锅炉定期排水量。锅炉用水量35m3/h，管道汽水损耗量一般为3％，锅炉定期排水量为1%～5％（本次按3%计），因此锅炉补水量为2.1m3/h（15120m3/a）。锅炉软化水设备产水率为75%，则项目软水设施用水量为2.8m3/h（20160m3/a），软化后的水直接进入锅炉。 ②脱硫塔用水 项目燃煤蒸汽锅炉设置1座湿式双碱法脱硫塔，脱硫废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；由于燃煤蒸汽锅炉烟气温度较高，脱硫废水与燃煤蒸汽锅炉烟气直接接触时，脱硫废水由于烟气热量的作用成为水蒸气随烟气外排。脱硫废水循环水量为56m3/d，蒸发损失量按3%，计即1.68m3/d，则1座湿式双碱法脱硫塔补水量为1.68m3/d（504m3/a），全部用新鲜水。 ⑵排水 ①锅炉排水 锅炉排水量按3%计，则锅炉排水量1.05m3/h（25.2m3/d），属于清净下水，用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘。 ②软水制备装置排水 项目软水设施用水量为2.8m3/h（20160m3/a），锅炉软化水设备产水率为75%，则软水制备装置排水0.7m3/h（5040m3/a），用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘。 ③脱硫塔废水 脱硫塔废水产生量为0.56m3/d（168m3/a），脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 本项目给排水情况详见表2-10所示，水平衡图见图2-1。 表2-10 项目给排水情况一览表 类别; 用水单元; 用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 生产用水; 锅炉补水及软化制备用水; 67.2; 20160; 42; 12600. 脱硫塔用水; 1.68; 504; 0.56; 168. 合计; 68.88; 20664; 42.56; 12768. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a ⑶供电 项目依托现有供电设施。 ⑷供暖 项目淘汰拆除园区热源厂锅炉房现用25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，与园区热源厂锅炉房现有45t/h循环流化床燃煤锅炉共同使用，主要用于园区供热、供汽。依托现有供暖、供汽设施，由现有45/h循环流化床燃煤蒸汽锅炉和本次新增的1台35t/h循环流化床燃煤蒸汽锅炉供给。 ## 6、依托工程及其可行性分析 ⑴储煤库依托可行性 项目依托原有全封闭储煤场，占地面积1400m2，用于项目煤炭暂存。本项目淘汰现有25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，淘汰25t/h燃煤蒸汽锅炉煤炭减少量为25200t/a，新建35t/h燃煤锅炉煤炭新增量为32400t/a，项目技改完成后煤炭新增量7200t/a，储煤场煤炭最大暂存量为4800t/a，可满足新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉和现有45t/h循环流化床燃煤锅炉一个月煤炭供应量，因此依托现有全封闭储煤场合理可行。 ⑵灰渣库依托可行性 项目依托原有全封闭灰渣库，占地面积1000m2，用于项目灰渣暂存。本项目淘汰现有25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，淘汰25t/h燃煤蒸汽锅炉灰渣减少量为907t/a，新建35t/h燃煤锅炉灰渣新增量为2236t/a，项目技改完成后灰渣新增量426t/a，储煤场煤炭最大暂存量为2000t/a，可满足新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉和现有45t/h循环流化床燃煤锅炉一个月锅炉灰渣暂存量，因此依托现有全封闭储煤场合理可行。 ## 7、项目平面布置 新建燃煤蒸汽锅炉房用地位于总平面东侧，靠近配煤库，建筑面积2314.8m2，地上二层，局部三层，钢结构，建筑高度21.0米。,新建燃煤蒸汽锅炉房辅助间位于锅炉间的西侧，控制间位于锅炉间北侧，因锅炉要处于下风向处，主导风向为西北风，故新建烟囱位于锅炉间南侧，燃煤蒸汽锅炉单独设置一根烟囱，烟囱为钢制内衬玻璃钢鳞片，上口直径2.2米，高度45米。在线检测小屋为成品装配建筑，面积2314.8m2，地上一层，钢结构高度3.3米。安装分体式空调系统。 在总平面布置上，烟囱均处在厂区的下风向。厂区主要建、构筑物四周均有环形道路，满足消防要求。厂区应进行人工绿化，在建筑物四周及道路两侧，种植生长良好，适应当地气候及观赏性强的树种，厂区大门入口部位设花池、部分地段设花架及建筑小品、裸露地面均植草皮。 综上所述，本项目平面布局合理。 ## 8、劳动定员 本项目不新增劳动定员，锅炉年运营300天，每天工作24h，全年合计7200h。 ## 9、总投资与环保投资 本项目总投资5200万元，其中环保投资为909万元，占总投资的17.5%，项目环保投资一览表见表2-11。 表2-11 项目环保投资一览表 项目名称; 环保设施; 投资（万元）. 施工期; 废气治理; 设置施工区围挡设施、洒水抑尘、材料遮盖。; 3. 废水治理; 设置临时沉淀池; 0.5. 噪声治理; 采用低噪声设备，对施工机械、设备加强定期检修、养护等。; 1. 固废治理; 建筑废物最大化综合利用，不能综合利用的及时清运至当地政府指定地点，生活垃圾交由园区中转站处理。; 0.5. 运营期; 废气防治; 锅炉烟气采用1套“SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫塔”处理后，经1根45m高烟囱排放。脱硝还原剂采用尿素。; 900. 废水防治; 项目软水制备排水、锅炉排污水直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。; 2.0. 噪声防治; 采用低噪声设备、安装基础加减振垫等措施处理。; 2.0. 固废处理; 锅炉灰渣、除尘灰、脱硫渣暂存于项目全封闭灰渣库，外售建材公司综合利用或者进入工业园区一般工业固体废物处置场，废离子交换树脂交由厂家回收，不在厂区暂存。; 0. 合计; /; 909. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | ## 1、工艺流程及产污环节 ## 1.1施工期工艺流程 施工期工艺流程见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 施工期产污环节如下： ⑴废气 施工期产生的废气主要为设备拆除、场地平整、建筑施工等活动所引起的扬尘；施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘，运输车辆、施工机械排出的尾气，主要污染因子为CO、NOx、THC等。 ⑵废水 施工期废水主要来源于机械设备清洗产生的施工废水和施工人员产生的生活污水，施工废水主要污染因子为SS等，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS及氨氮等。 ⑶噪声 施工期噪声主要来自各种施工机械在运行时产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声，噪声级在70～95dB(A)之间。 ⑷固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要来自在材料运输、基础工程和房屋建筑等，主要为砂石、石灰、混凝土和废砖等。 ## 1.2运营期工艺流程 本项目工艺流程主要为将储煤场内的原煤通过筛分后经斗式提升机提升至斗前煤斗，经卸料器供给锅炉，由给煤器控制煤量，与热空气混合，经燃烧器进入炉中，燃烧后的烟气经锅炉、蒸发器、省煤器、空气预热器等热交换器将热量传给其中的水，锅炉产出的蒸汽接入气包，再由蒸汽管网送入用热用户。项目锅炉房投入使用后的工艺流程主要包括卸煤和贮煤系统、上煤系统、锅炉燃烧系统、锅炉烟气处理系统（含除尘系统、脱硫系统、脱硝系统）、除灰渣系统及热力系统，此次工程不包括管网和换热站。 项目工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 项目工艺流程及产污环节图 ⑴储煤系统 依托原有全封闭储煤场，占地面积1400m2，堆煤高度6米的全封闭条形煤场，可满足全厂最终规模1台45t/h和1台35t/h蒸汽锅炉满负荷运行30天的燃煤量。为防止粉尘对环境的污染，贮煤场采用封闭式，在贮煤场中部布置有与输煤系统相连的地下受煤站，自卸汽车在此卸煤，落入地下煤斗进入系统。 ⑵输煤系统 燃煤由装载机送至受煤坑、筛分后经斗式提升机提升至斗前煤斗，经卸料器供给锅炉。 ⑶锅炉燃烧系统 原煤经卸料器供给锅炉，通过空预器出来的热风使流化床内的介质强烈湍混，使燃料温度迅速升高、燃烬，燃烧释放出来的热量又被床料吸收，烟气被引风机牵引依次通过蒸发器、省煤器和空预器，温度下降，其热量传递给各受热面中的水，降低烟气温度，提供锅炉热效率。燃料燃烧后的灰份部分成为飞灰，随烟气排出，另外的灰份成为灰渣通过炉膛底部的排渣口排出。燃烧空气分为一、二次风，分别由炉底风箱和炉膛前、后墙送入。燃烧产生的烟气携带大量床料经高效旋风分离器进行气固分离，分离后含少量飞灰的烟气进入炉后竖井，与布置其中的蒸发器、省料器、空气预热器进行热交换，烟气温度降至130℃左右。锅炉排烟温度为130℃，烟气通过布袋除尘器除尘，干灰由气力输灰系统送至飞灰仓。烟气通过引风机送入脱硫塔脱硫后由脱硫塔塔顶排入大气。炉渣由炉底落渣管直接落至冷渣器，冷渣器选用水平安装工艺滚筒冷渣机。炉渣经冷却后用带式输送机拉出，由斗式提升机送至灰渣库。 ⑷锅炉烟气处理系统 ①袋式除尘 含尘气体经进气口进入除尘器，较大颗粒的粉尘直接落入灰斗，含有微粒粉尘的气体通过滤袋，粉尘被滞留在滤袋外表面，而气体则经净化后由引风机引入脱硫塔脱硫。清灰过程：随着过滤工作的不断进行，附着在滤袋外表面的粉尘不断增多，除尘器运行阻力增大，某一过滤单元的转换阀关闭，过滤单元停止工作，反吹压缩空气逆向进入过滤单元，吹掉滤袋外表面的粉尘，然后转换润板打开，该过滤单元重新工作，清灰转向下一过滤单元。整个清灰过程是各个过滤单元轮流交替进行的。锅炉烟气经过除尘器除尘后，通过引风机送脱硫塔进行脱硫。 ②脱硫 钠钙双碱法（Na2CO3／Ca(OH)2）是在石灰法基础上结合钠碱法，利用钠盐易溶于水，在吸收塔内部采用钠碱吸收SO2，吸收后的脱硫液在再生池内利用廉价的石灰进行再生，从而使得钠离子循环吸收利用。该工艺结合石灰法与钠碱法的特点，解决了石灰法塔内结垢的问题，又具备钠碱法吸收效率高的优点。脱硫副产物为亚硫酸钙或硫酸钙（氧化后），亚硫酸钙配以合成树脂可生产一种称为钙塑的新型复合材料；或将其氧化后制成石膏，因此不产生废渣二次污染。 ③烟气脱硝 选择性非催化还原法是一种不使用催化剂，在850～1100℃温度范围内还原NOx的方法。最常使用的药品为氨和尿素。一般来说，SNCR脱硝效率对大型燃煤机组可达25%～40%，对小型机组可达80%。由于该法受锅炉结构尺寸影响很大，多用作低氮燃烧技术的补充处理手段。其工程造价低、布置简易、占地面积小，新厂可以根据锅炉设计配合使用。 ⑸热力系统 锅炉的水循环采用集中供水，分散引入、引出的方式。给水引入锅筒水空间，并通过集中下降管和下水连接管进入水冷壁和水冷分隔墙进口集箱。锅水在向上流经炉膛水冷壁、水冷分隔墙的过程中被加热成为汽水混合物，经各自的上部出口集箱通过汽水进出管入到锅筒进行汽水分离，被分离出来的水重新进入锅筒水空间，并进行再循环，被分离出来的饱和蒸汽从锅筒顶部的蒸汽连接管引出。 本项目主要污染因素为废气（锅炉烟气、装卸扬尘）、废水（生产废水）、噪声（风机噪声、水泵噪声和运输车辆噪声等）、固废（锅炉灰渣、除尘灰、硫酸钙脱硫渣、废离子交换树脂），详见表2-12。 表2-12 项目主要产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 主要污染物; 主要防治措施. 废气; 煤炭装卸及运输扬尘; 粉尘; 全封闭式堆场；洒水降尘；运输车辆苫布覆盖. 锅炉烟囱; SO2、NOx、烟尘、汞及其化合物; 1套SNCR脱硝反应系统（脱硝效率达到70%）+1套布袋除尘器（综合除尘效率99.5%以上）+1套湿式双碱法脱硫工艺（脱硫效率90%以上）+1根45m高烟囱。. 废水; 软水站废水; 全盐量（以Ca2+、Mg2+为主）; 全部用于除灰渣系统和煤堆抑尘. 锅炉排污水; SS、Na+. 脱硫塔排水; SS、Na+. 噪声; 引风机、鼓风机; 噪声; 室内布置、加装消声器或隔声罩. 各种水泵; 噪声; 室内布置、基础减振沟、管道穿墙阻尼垫. 车辆运输、装卸; 噪声; 车辆减速慢行；降低装卸落差. 固废; 一般固废; 锅炉; 灰渣; 外售建材公司综合利用或者进入工业园区一般工业固体废物处置场. 布袋除尘器; 灰尘. 脱硫塔; 硫酸钙脱硫渣. 软水设备; 废离子交换树脂; 收集后交厂家回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 1、现有工程环评、验收及排污许可 隆德县西城区热源厂位于隆德县六盘山工业园区内，占地面积48亩，热源厂现有1台25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉和2台14MW链条式燃煤热水锅炉，为西城区内企业集中供蒸汽及供暖提供热源。因国家环保政策的限制及链条式燃煤热水锅炉效率低、无脱硫脱硝设施、烟气排放不达标等问题，2台14MW燃煤热水锅炉已于2017年停运至今。 隆德县住房和城乡建设局在六盘山工业园供热站内建设1台额定蒸发量25t/h燃煤蒸汽锅炉，并配套建设相应的辅助设施。六盘山工业园蒸汽锅炉房及配套管网设施建设项目于2018年5月委托中政国评(北京)科技有限公司进行环境影响评价，于2018年8月取得隆德县环境保护局的批复，项目于2018年8月开工建设，2018年12月竣工并投入试运行。2019年6月宁夏永衡正检测有限公司进行了烟气在线设备的调试，7月10日~7月11日进行现场监测、调查及烟气在线设备的比对，在查相关资料和监测数据分析的基础上于2019年8月编制完成了《六盘山工业园区新建25t/h燃煤蒸汽锅炉项目竣工环境保护验收报告》，并且验收通过。 2020年，随着园区影响力的不断扩大和隆德县招商引资力度的不断加强，入园企业不断增加，园区内生产用蒸汽企业也在不断增多。为满足园区企业生产用汽需求，隆德县六盘山工业园区管理委员会决定组织建设“隆德县六盘山工业园区集中供能扩建项目”，对现有锅炉房进行扩建，建设1台45t/h循环流化床燃煤蒸汽锅炉，配套建设脱硫脱硝除尘设施。扩建后新增的1台45t/h的循环流化床燃煤蒸汽锅炉与原有1台25t/h的链条式燃煤蒸汽锅炉共同为西城区集中供蒸汽及供暖提供热源，扩建后锅炉总容量为70t/h。 隆德县六盘山工业园区管理委员会委托江苏宝海环境服务有限公司编制完成了《隆德县六盘山工业园区集中供能扩建项目环境影响报告表》，于2020年取得隆德县环境保护局的批复，项目于2020年8月开工建设，2020年12月竣工并投入试运行。宁夏永衡正检测有限公司进行了烟气在线设备的调试，在查相关资料和监测数据分析的基础上于编制完成了《隆德县六盘山工业园区集中供能扩建项目竣工环境保护验收报告》，并且验收通过。 建设单位于2019申请了排污许可证，2022重新申请了排污许可证，有效日期为2022年10月11日至2027年10月10日，排污许可证管理类别为重点管理，排污许可证编号为916404233177195318001T。 ## 2、现有工程污染物排放情况 ⑴废气 现有拟拆除25t/h锅炉锅炉烟气引用2024年6月在线监测数据，监测结果见表2-13。 表2-13 2024年6月锅炉烟气在线监测折算后平均最大排放情况一览表 25t/h锅炉烟气; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 最大排放浓度/mg/m3; 最大排放速率/kg/h; 最大排放浓度/mg/m3; 最大排放速率/kg/h; 最大排放浓度/mg/m3; 最大排放速率/kg/h. DA001; 5.71; 0.58; 108; 1.08; 102; 1.02. 根据在线检测数据，监测负荷工况为30%，满负荷运营25t/h锅炉烟气排放速率颗粒物0.019kg/h、二氧化硫为3.6kg/h、氮氧化物为3.4kg/h。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物月平均最大排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的排放浓度限值要求。 汞及其化合物引用2024年第一季度自行监测报告，最大排放浓度8.97×10-4mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的排放浓度限值要求。 现有45t/h锅炉锅炉烟气目前暂未运营，引用2024年1月在线监测数据，监测结果见表2-14。 表2-14 2024年1月锅炉烟气在线监测折算后平均最大排放情况一览表 45t/h 锅炉 烟气; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 最大排放浓度/mg/m3; 最大排放速率/kg/h; 最大排放浓度/mg/m3; 最大排放速率/kg/h; 最大排放浓度/mg/m3; 最大排放速率/kg/h. DA001; 34.3; 0.4; 116; 2.3; 115; 1.35. 根据在线检测数据，监测负荷工况为50%，满负荷运营45t/h锅炉烟气排放速率颗粒物0.8kg/h、二氧化硫为4.6kg/h、氮氧化物为2.7kg/h。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物月平均最大排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的排放浓度限值要求。 汞及其化合物引用2024年第一季度自行监测报告，最大排放浓度9.45×10-4mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的排放浓度限值要求。 厂界颗粒物数据引用2024年第一季度自行监测报告，项目厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.526mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中颗粒物无组织监控浓度限值要求。 现有工程污染物排放量见表2-15。 表2-15 现有工程污染物排放情况一览表 类型; 序号; 污染物名称; 单位; 现有工程排放量. 废气; 1; 颗粒物; t/a; 10.36. 2; 二氧化硫; t/a; 17.92. 3; 氮氧化物; t/a; 23.78. 4; 汞及其化合物; t/a; 0.0002. ⑵废水 废水包括生产废水和生活污水，其中生产废水包括锅炉排污水、锅炉软化水装置排放的高浓度含盐水和脱硫塔排放废水，全部用于除灰渣系统和煤堆洒水抑尘。生活污水经化粪池处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后，排入园区污水管网，最终排入隆德县污水处理厂。 ⑶噪声 根据2024年第一季度自行监测报告，厂界昼间噪声测量值范围为54dB(A)~61dB(A)、夜间噪声测量值范围为42dB(A)~48dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值的要求。 ⑷固废 固废包括锅炉灰渣、布袋除尘器收集灰尘、脱硫石膏、废离子交换树脂和生活垃圾，其中锅炉灰渣、布袋除尘器收集灰尘和脱硫石膏属于一般固废，作建筑材料或者铺路；废离子交换树脂交由厂家回收；生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。现有工程固废产排情况见表2-16。 表2-16 现有工程固废产排情况一览表 单位：t/a 编号; 种类; 产生量; 处置措施. S1; 除尘灰; 2235.9; 作建筑材料外售或者铺路或者进入工业园区一般工业固体废物处置场. S2; 锅炉灰渣; 4106.2. S3; 脱硫石膏; 59.8. S4; 生活垃圾; 253.5; 环卫部门收集. S5; 废离子交换树脂; 0.3; 厂家回收. ## 3、现有工程存在的环境问题及整改措施 ⑴存在问题 地面存在破损、裂缝、地面粉尘未及时清理。 ⑵整改措施 地面破损、裂缝的部分进行修复，硬化，加强绿化管理，地面粉尘及时清理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | ## 1、大气环境 ⑴常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状中“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，区域环境空气质量现状评价引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中固原市环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，环境空气质量现状见表3-1。 表3-1 2023年固原市环境空气质量监测结果（剔除沙尘天气） 污染物; 年评价指标; 现状浓度值（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. CO; 24小时平均质量浓度（mg/m3）; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 131; 160; 81.88; 达标. 根据表3-1，剔除沙尘天气影响后，固原市2023年环境空气PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO 24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所在区域属于达标区。 ⑵其他污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本次对TSP、汞及其化合物进行补充监测。 ①检测点位 项目厂区中心布设1个点位。 ②检测因子 TSP、汞及其化合物。 ③检测频次 1次/天，监测3天。 项目检测点位、因子及频次见表3-2。 表3-2 检测点位、因子及频次一览表 检测类型; 检测点位; 监测因子; 检测频次. 环境空气; 厂区中心1#; TSP、汞及其化合物; 1次/天，检测3天;. ④检测方法及仪器设备 检测方法及主要仪器设备见表3-3。 表3-3 检测方法及主要仪器设备一览表 检测类型; 检测因子; 方法名称及编号; 方法检 出限; 仪器名称及型号; 检定/校准有效期. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022; 7μg/m3; 2050空气/智能TSP综合采样器; 2024.04.03- 2025.04.02. ME系列电子天平; 2024.04.04- 2025.04.03. 汞及其化合物; 《环境空气 汞的测定 毓基棉富集-原子荧光光度法》HJ 542-2009及修改单; 6.6×10-6 mg/m3; 2050空气/智能TSP综合采样器; 2024.04.03- 2025.04.02. 原子荧光光度计AFS-930; 2024.04.04- 2025.04.03. ⑤检测结果 检测结果见表3-4。 表3-4 环境空气检测结果一览表 单位：μg/m3 检测点位; 检测因子; 频次; 2024年; 标准限值; 达标情况. 06.29; 6.30; 7.1. 厂区中心1#; TSP; 日均值; 139; 128; 140; 300; 达标. 汞及其化合物; 日均值; ND; ND; ND; /; /. 环境空气中汞及其化合物未检出，TSP检测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准限值要求。 ## 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（实行）》中规定“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据”。地表水环境质量现状评价引用《2022年固原市环境质量报告书》中渝河联财断面2022年全年的水质例行监测数据。 ⑴监测断面 渝河联财断面。 ⑵监测因子 本次调查监测因子为电导率、水温、pH值、溶解氧、透明度、盐度、CODMn、CODCr、NH3-N、T-P、T-N、Cu、Zn、Pb、Cd、BOD5、T-As、T-Se、T-Hg、Cr6+、F-、CN-、挥发酚、石油类、LAS、S2-、Chla、NO3-、NO2-和流量等30项，其中未检出或者监测值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准限值的指标未统计，仅对主要污染物溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、化学需氧量、总磷、氟化物7项指标进行统计。 ⑶监测结果及评价 渝河联财断面2022年全年的水质监测和评价结果见表3-5。 表3-5 渝河联财断面2022年水质监测和评价结果表 单位：mg/L（注明除外） 项目; 联财断面. 监测结果; GB3838-2002Ⅲ类标准; 标准指数; 超标倍数. 溶解氧; 8.98; ≥5; 0.56; -. 高锰酸盐指数; 2.78; ≤6; 0.53; -. 五日生化需氧量; 2.25; ≤4; 0.56; -. 氨氮; 0.14; ≤1.0; 0.14; -. 化学需氧量; 11; ≤20; 0.55; -. 总磷; 0.02; ≤0.2; 0.1; -. 氟化物; 0.583; ≤1.0; 0.583; -. 根据《2022年固原市环境质量报告书》固原市7条河流均未进行水功能区划，对各断面水质按考核目标进行评价，渝河断面考核目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据表3-5，全年监测11次，渝河联财断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。 ## 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标时，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标。因此，不需要对声环境质量现状进行监测。 ## 4、生态环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于园区范围内，故不进行生态环境调查。 ## 5、地下水、土壤环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，建设项目如果存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤和地下水污染途径，因此不开展土壤和地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 环境保护目标 | ## 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），大气环境保护目标明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。项目500m范围大气环境保护目标为城关镇中心小学、竹林社区、金联村，见表3-6，附图10。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标（°）; 保护对象; 保护内容; 保护要求; 方位; 距离/m. 城关镇中心小学; E:106°4′37.15″; N:35°36′48.81″; 师生; 师生300人; 二类区; SE; 388. 竹林社区; E:106°4′47.54″; N:35°36′52.33″; 居民; 居民400人; SE; 201. 金联村; E:106°4′41.09″; N:35°36′43.72″; 居民; 居民140人; SE; 397. ## 2、声环境 根据现场踏勘，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 ## 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4、生态环境 本项目位于固原市隆德县城关镇六盘山工业园区，无生态环境保护目标。 ## 5、地表水环境 本项目地表水环境保护目标为渝河，位于项目厂区北侧200m处，应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体内容见表3-7。 表3-7 地表水环境保护目标 保护目标; 方位; 距离; 高差; 水力联系; 保护要求. 渝河; N; 2.0km; -4m; 无; 防止废水漫流进入渝河. |
| 污染物排放控制标准 污染物排放控制标准 | ## 1、大气污染物排放标准 ⑴施工期 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-8。 表3-8 施工期无组织废气排放标准 阶段; 污染物; 标准限值(mg/Nm3); 标准来源. 施工期; 颗粒物; 1.0（周界外浓度最高点）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. ⑵运营期 项目区域不属于大气污染物特别排放的重点区域，属于一般区域，运营期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值。厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，废气排放标准见表3-9。 表3-9 运营期废气排放标准 污染物项目; 燃煤锅炉标准限值(mg/m3); 污染物排放监控位置; 标准来源. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 颗粒物; 1.0; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. ## 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体见表3-10。 表3-8 噪声排放标准 阶段; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70dB(A); 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 65dB(A); 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准. ## 3、固体废物 项目运营期一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求处置，生活垃圾按照环卫部门要求进行处置。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于印发<宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案>的通知》（宁生态环保办[2021]14号），“十四五”期间，宁夏对NOx、VOCs、COD、NH3-N四项主要污染物实施总量控制。根据宁夏回族自治区生态环境厅《关于开展主要污染物排污权确权等工作的通知》（宁环办发[2021]41号）、《关于全面深化排污权改革工作的函》（宁生态环保办函[2022]2号）、《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函[2022]23号）等文件要求，先行对氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)和化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)四项指标开展交易，随后将挥发性有机物(VOCs)，以及影响全区环境质量改善的其他特征污染物逐步纳入交易范围。目前对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮四项污染物排放指标，须在建设期内按照《宁夏回族自治区排污权交易规则（试行）》（宁环规发[2021]4号）的有关要求，由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标，并作为主要污染物总量控制指标的来源和取得排污许可证的前置条件。 根据《隆德县六盘山工业园区总体规划和产业规划环境影响报告书》中相关内容，2台14MW燃煤热水锅炉SO2、NOx、烟尘排放量分别为184t/a、85t/a、32t/a，2台14MW热水锅炉由于环保问题已于2017年停运，但污染物排放量作为企业污染物总量指标。 本项目技改35t/h燃煤蒸汽锅炉SO2、NOx、烟尘排放量分别为11.9t/a、22.8t/a、6.1t/a，现有45t/h燃煤蒸汽锅炉SO2、NOx、烟尘排放量分别为8.49t/a、17.16t/a、4.96t/a，项目技改完成后SO2、NOx、烟尘排放量20.39t/a、39.96t/a、11.06t/a，均未超过企业污染物总量指标，故本项目不需要申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 施工期环境保护措施 | ## 1、施工期废气污染防治措施 本项目施工期对大气环境产生的影响主要来设备拆除、挖运土方、堆积清运和建筑材料如水泥、石灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；物料运输等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。由于项目总体施工量较小，且施工期较短，因此施工期产生的扬尘量较少。为减少施工过程中扬尘产生和对环境的影响，施工方应加强管理，文明施工，同时还须采取以下的防治措施： ⑴施工材料集中堆放，以缩小扬尘影响范围； ⑵工程完工后及时清理施工场地，减缓扬尘污染； ⑶全面提升施工扬尘管控水平，全面落实“六个100%”扬尘防控措施。 采取以上措施后，将会降低扬尘量50－70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。 ## 2、施工期废水污染防治措施 ⑴施工废水 施工现场设置临时沉淀池，将设备冲洗废水全部集中收集至临时沉淀池，经沉淀处理后，澄清水可以循环用于设备冲洗或施工现场洒水降尘等。 ⑵生活污水 本项目施工人数约15人，生活用水量按20L/人·d计，施工期为60天，则用水量为18m3，生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量约14.4m3，主要污染物为COD、SS、BOD5等，施工期生活污水依托厂区现有生活污水处理设施处理。 ## 3、施工期噪声污染防治措施 本项目施工时涉及的施工机械种类和数目较少，主要有挖土机、吊车等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施： ⑴合理安排施工时间：加强施工管理，合理安排施工作业时间。 ⑵降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ⑷建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。 ⑸减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。 采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对周围环境影响较小。 ## 4、施工期固体废物污染防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于现有设备拆除、厂房清理、开挖土方、建筑施工中的废物如建筑垃圾、沙石、石灰、混凝土、废砖、废设备等，生活垃圾主要由施工人员产生，可采取以下措施减少施工期固体废物对环境的影响： ⑴运送建筑废物的车辆离开施工场地时，及时清理干净车辆粘带的泥土； ⑵遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填； ⑶对于能回收利用的建筑垃圾回收利用； ⑷建筑垃圾运送到政府指定地点，不得随意倾倒。 ⑸施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，交由园区垃圾中转站处理。 本项目施工期产生的废物均采取相应的治理措施后，施工期对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | ## 1、废气环境影响及保护措施 ## 1.1废气源强 ⑴锅炉废气 本项目拆除25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，新建锅炉燃煤消耗量为2.682t/h，锅炉运行时间为7200h，燃煤消耗量为32400t/a，锅炉废气中主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算。 ①工业废气量 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册--燃煤工业锅炉，工业废气量产污系数按9416标立方米/吨-原料，项目燃煤消耗量为4.5t/h，则工业废气量为42372m3/h。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物（烟尘）排放量计算公式如下： 式中：EA--核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R--核算时段内锅炉燃料消耗量，t，项目燃煤量为32400t/a； Aar--收到基灰分的质量分数，%，项目收到基灰分的质量分数为6.79%； dfh--锅炉烟气带出的飞灰份额，%，项目取值50%； --综合除尘效率，%；取值99.5%。 Cfh--飞灰中可燃物含量，%。取值10%。 经计算，本项目颗粒物排放量为6.1t/a（0.849kg/h），工业废气量为42372m3/h，则颗粒物浓度为20mg/m3。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），二氧化硫排放量计算公式如下： 式中：ESO2--核算时段内SO2排放量，t； R-核算时段内锅炉燃料耗量，t，项目燃料煤消耗量为32400t/a； Sar--收到基硫的质量分数，%，项目收到基硫的质量分数为0.27%； q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，%，项目取15%； --脱硫效率，%，项目取值90%； K--燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，项目取0.80。 经过计算，本项目二氧化硫排放量为11.9t/a（1.653kg/h），工业废气量为42372m3/h，则二氧化硫浓度为39mg/m3。 ④氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的NOx控制保证浓度值计算，计算公式如下： 式中：ENOx--核算时段内NOx排放量，t； --锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，项目取250mg/m3； Q--核算时段内标态干烟气排放量，m3，烟气量为42372m3/h（305078400m3/a）； --脱硝效率，%，项目取70%。 经过计算，本项目氮氧化物排放量为22.8t/a（3.17kg/h），工业废气量为42372m3/h，则氮氧化物浓度为74.8mg/m3。 ⑤汞及其化合物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），汞及其化合物计算公式如下： EHg--核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t； R-核算时段内锅炉燃料耗量，t，燃煤消耗量为32400t/a； mHgar--收到基汞的含量，ug/g，取值0.2ug/g； --汞的协同脱除效率，%，目前，汞的排放控制主要宜采取与脱硫除尘的协同控制，一般而言，布袋除尘器可脱除70%的汞，湿法脱硫装置可脱除90%的汞。项目采用布袋除尘器除尘，湿式双碱法脱硫，综合除汞效率为97%。 经计算，本项目汞及其化合物排放量为0.0002t/a（0.00003kg/h），工业废气量为42372m3/h，则汞及其化合物浓度为0.0006mg/m3。 项目污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目污染物产排情况一览表 烟气量m3/h; 污染物; 污染物产生情况; 处理措施; 去除效率%; 污染物排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 42372; SO2; 390; 16.53; 119; SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫+45m排气筒; 90; 39; 1.653; 11.9. NOx; 249; 10.6; 76; 70; 74.8; 3.17; 22.8. 颗粒物; 4000; 169.8; 1220; 99.5; 20; 0.849; 6.1. 汞及其化合物; 0.02; 0.0005; 0.0037; 97; 0.0006; 0.00003; 0.0002. 备注：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B：循环流化床锅炉SNCR脱硝处理效率为60%-80%，本次取70%；布袋除尘器除尘效率为99%，湿式双碱法除尘效率为50%，综合除尘效率取99.5%；湿式双碱法脱硫效率为90%；布袋除尘器可脱除70%的汞，湿法脱硫装置可脱除90%的汞，综合脱汞效率为97%。. ⑵逃逸氨气 在脱硝工段中操作过程中，喷射还原剂（尿素溶液）过量会产生一定量逃逸的氨气，氨逃逸是影响SNCR系统运行的一个重要参数，在实际生产中通常是多于理论量的被喷射进入系统，反应后在烟气下游多余的氨称为氨逃逸，逃逸的氨气同烟气一起从烟囱排出。项目逃逸的氨因反应不完全，会在烟气的下游产生少量的氨气，这部分氨气同烟气通过烟囱排入大气。项目氨逃逸浓度控制在≤10ppm，即≤7.59mg/m3，经计算逃逸氨最大产生量约为1.72t/a。由于氨气极易溶于水，通过后续吸收塔喷淋及水冷后可吸收烟气中95%的逃逸氨，则项目最终排放的逃逸氨气最大量约为0.09t/a。 ⑶储煤库粉尘 本项目依托现有储煤库，项目技改后，燃煤量增加较少，储煤库燃煤最大暂存量不发生变化，储煤库粉尘变化较小。 ⑷灰渣库粉尘 本项目依托现有灰渣库房，项目技改后，灰渣量增加较少，灰渣库灰渣最大暂存量不发生变化，灰渣库粉尘不发生变化。 ## 1.2非正常工况废气 非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况为35t/h循环流化床燃煤蒸汽锅炉烟气处置措施“SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫”发生故障，布袋除尘器滤袋破损后，除尘效率降低为98%，脱硫塔设备故障造成喷淋层减少，脱硫效率降低至70%，设备故障导致脱硝系统不能投运，脱硝效率降至0%。确定废气非正常排放源强，非正常工况排放情况见表4-2。 表4-2 废气非正常排放一览表 污染源; 废气量Nm3/h; 污染物 名称; 排放源强; 排放 参数; 非正常排放原因; 年发生频次（次/年）; 单次持续时间; 应对措施. 浓度; 速率. mg/m3; kg/h. 锅炉烟气; 42372; SO2; 117; 4.96; H：45m φ：2.5m t：80℃; 布袋除尘器滤袋破损后，除尘效率降低为98%，脱硫塔设备故障造成喷淋层减少，脱硫效率降低至70%，设备故障导致脱硝系统不能投运，脱硝效率降至0%; 1; 1h; 停止作业、进行检修. NOx; 76; 10.6. 颗粒物; 80; 3.396. 汞及其化合物; 0.013; 0.0003. ## 1.3废气处置措施 本项目拆除25t/h链条式燃煤蒸汽锅炉，新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉，锅炉烟气采用1套“SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫塔”处理后，经1根45m高烟囱排放，脱硝还原剂采用尿素。 本项目锅炉烟气处置措施与《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）要求对比分析见表4-3。 表4-3 燃煤流化床锅炉烟气污染防治可行技术参考表 污染物 项目; 《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）; 项目废气处置措施; 是否为可行技术. 二氧化硫; 燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术; 低硫煤，湿式双碱法脱硫; 是. 氮氧化物; 低氨燃烧技术、低氨燃烧+SNCR脱硝技术、低氨燃烧+SCR脱硝技术、低氨燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; SNCR脱硝; 是. 颗粒物; 袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术; 袋式除尘; 是. 汞及其化合物; 协同控制; 协同控制; 是. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”。 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）核算结果表明：本项目新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”的排放浓度限值。 因此，本项目废气治理措施可行。 废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 废气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 高度; 内径; 温度; 排放口类型; 坐标. DA002; 35t/h锅炉烟气排放口; 45m; 2.5m; 80℃; 主要排放口; E：106°4′32.20″, N:35°36′56.58″. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：燃煤锅炉房装机总容量大于等于14MW时，烟囱高度应不低于45m，每个新建燃煤锅炉房只能设置1根烟囱。根据现场踏勘可知，烟囱周围半径200m距离内无高大建筑物，本次锅炉房装机容量为24.5MW（35t/h）时，烟囱高度设计为45m合理可行。 ## 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《污染源源强核算技术指南》（HJ991-2018），项目废气自行监测见表4-5。 表4-5 废气自行监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测项目; 频次; 采样分析、数据处理. 废气; DA002（45m高，直径为2.5m）; 烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度; 在线连续监测; 按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求，采样方法按GB5468和GB/T16157有关规定进行. 厂界范围; TSP; 每季度一次，连续两天，每天一次. ## 1.5环境影响分析 本项目位于宁夏固原市隆德县六盘山工业园区，项目所在区域城市环境空气质量为达标区，环境空气质量较好。本项目新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”的排放浓度限值。 ## 2、废水环境影响和保护措施 ⑴锅炉排水 锅炉排水量按3%计，则锅炉排水量1.05m3/h（25.2m3/d），属于清净下水，用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘。 ⑵软水制备装置排水 项目软水设施用水量为2.8m3/h（20160m3/a），锅炉软化水设备产水率为75%，则软水制备装置排水0.7m3/h（5040m3/a），用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘。 ⑶脱硫塔废水 脱硫塔废水产生量为0.56m3/d（168m3/a），脱硫废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 综上，本项目软水制备废水和锅炉排污水直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘，不外排，本项目生产废水均不外排，对周围水环境无影响。 ## 3、噪声环境影响及治理措施 - 3.1噪声源强 本项目运营期产生的主要声源为给水泵、输送泵、风机设备噪声，该类设备运行时噪声源强参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中“附录D锅炉相关设备噪声源声压级及常见降噪措施一览表”可知，本项目设备源强在70-90dB（A）左右。为使项目运营期噪声影响降到最低，项目锅炉设备均设于室内，做全封闭隔声同时进行减振处理，降噪值可达25dB（A）以上，设备噪声源值见表4-6。 表4-6 项目噪声源统计表 序号; 噪声源; 数量（台）; 排放 特征; 产生强度/dB(A); 采取措施; 排放强度 /dB（A）; 持续时间. 1; 给水泵; 1; 连续; 90; 隔声、减振等措施; 65; 昼间、夜间. 2; 引风机; 1; 连续; 90; 65. 3; 鼓风机; 2; 连续; 90; 65. 4; 上料机; 1; 连续; 80; 55. 5; 循环水泵; 1; 连续; 90; 65. - 3.2厂界达标情况 根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式对厂界进行预测进行预测分析。 ⑴室内声源等效室外声源声功率计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式计算： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ⑵户外声传播衰减计算 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ⑶工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑷本次声环境评价建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。 ⑸预测结果 本项目噪声预测结果见表4-7。 表4-7 项目运营期噪声预测结果 单位:dB(A) 序号; 噪声位置; 标准限值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 65; 55; 44; 44; 达标; 达标. 2; 南厂界; 45; 45; 达标; 达标. 3; 西厂界; 40; 40; 达标; 达标. 4; 北厂界; 42; 42; 达标; 达标. - 3.3噪声治理措施 为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施： ⑴从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选购时尽量采用低噪声设备； ⑵所有设备均布置在室内，并采取基础减振措施，风机出口设有消声器等。 ⑶加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 采取以上的噪声措施后，根据预测结果表明，本项目各厂界昼、夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，噪声对周边环境影响较小。 - 3.4监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关要求，本项目噪声监测要求及排放标准见表4-8。 表4-8 项目噪声监测要求及排放标准一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准. ## 4、固体废物 ## 4.1固体废物产生情况 本项目固体废物包括新建1台35t/h循环流化床燃煤锅炉产生的锅炉灰渣、除尘灰、脱硫渣，软水制备过程产生的废离子交换树脂。 ⑴锅炉灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃煤锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡公式计算，计算公式如下： 其中：Ehc—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额可分别核算飞灰、炉渣产生量； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，项目燃煤量为32400t/a； Aar——收到基灰分的质量分数，%，项目收到基灰分质量分数为6.79%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；项目机械不完全燃烧热损失为15%； Qnet、ar——收到基低位发热量，KJ/kg，项目收到基低位发热量为25480kJ/kg。 根据核算，本项目灰渣产生量为2236t/a，飞灰份额约为50%，因此飞灰产生量约为1118t/a，炉渣产生量约为1118t/a，属于一般工业固体废物，袋装后，堆存于全封闭灰渣库内，最终外售建材公司综合利用或者进入园区一般工业固体废物处置场。 ⑵除尘灰 本项目锅炉采用布袋除尘器除尘，布袋除尘器收集粉尘量为1220t/a，粉尘排放量为6.1t/a，则除尘灰产生量为1213.9t/a，堆存于全封闭灰渣库内，最终外售建材公司综合利用或者进入园区一般工业固体废物处置场。 ⑶脱硫渣 本项目锅炉烟气采用湿式双碱法脱硫，使其具有高效除尘、脱硫性能；吸收塔设置4层填料层和碱液喷淋系统，使SO2被钠碱吸收、尘灰被喷淋系统截留，而达到除尘、脱硫目的。SO2最低去除率为90%，脱硫产物硫酸钙脱硫渣，主要成分为CaSO4·2H2O，通过物料衡算法计算： 式中：E——核算时段内脱硫副产物产生量，t； MF——脱硫副产物摩尔质量，项目脱硫副产物是CaSO4·2H2O，分子量为172； ES——核算时段内二氧化硫脱除量，t，项目SO2脱除量为107.1t/a； 64——二氧化硫摩尔质量； CS——脱硫副产物含水率，％，含水率一般≤10%； Cg——脱硫副产物纯度，％，纯度一般≥90%。 根据核算本项目硫酸钙脱硫渣产生量约为372t/a，暂存于全封闭灰渣库内，最终外售建材公司综合利用或者进入园区一般工业固体废物处置场。 - ⑷废离子交换树脂 - 软水制备产生的废离子交换树脂由销售厂家定期更换，产生量为0.2t/a，属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。 本项目固废产生情况详见表4-9。 表4-9 本项目固体废物产生情况一览表 产生 环节; 固废 名称; 属性; 主要 成分; 物理 性状; 环境危险特性; 废物 编号; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用或处置方式. 燃煤锅炉; 锅炉灰渣; 一般 固废; 灰渣; 固态; /; /; /; 2236; 灰渣库; 外售建材公司综合利用或者进入园区一般工业固体废物处置场. 废气治理; 除尘灰; 一般 固废; 灰尘; 固态; /; /; /; 1213.9; 灰渣库. 废气治理; 脱硫渣; 一般 固废; 硫酸钙; 固态; /; /; /; 372; 灰渣库. 软水制备; 废离子交换树脂; 一般 固废; 树脂; 固态; /; /; /; 0.2; /; 厂家直接回收. ## 4.2管理要求 根据“宁环办发[2015]57号”《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，建设单位应通过“宁夏固体危险废物信息管理平台”进行一般工业固体废物申报登记。将一般工业固体废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立一般工业固体废物管理台账。 ## 5、地下水、土壤污染防治 本项目不存在土壤和地下水污染途径，新建锅炉房及现有储煤库、灰渣库为简单防渗区，采用混凝土铺设，不会对土壤和地下水造成污染。 ## 6、环境风险 本项目运营过程中不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求，不需要进行环境风险评价。 ## 7、项目三本账 本项目三本账见表4-10。 表4-14 项目三本账 项目; 污染物名称; 现有工程 排放量; 本项目 排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后 全厂排放量; 变化量. 废气; SO2; 17.92; 11.9; 9.43; 20.39; +2.47. NOx; 23.78; 22.8; 6.62; 39.96; +16.18. 颗粒物; 10.36; 6.1; 5.4; 11.06; +0.7. 汞及其化合物; 0.0002; 0.0001; 0.0001; 0.0002; 0. 固废; 除尘灰; 2235.9; 1213.9; 1248; 2201.8; -34.1. 锅炉灰渣; 4106.2; 2236; 907; 5435.2; +1329. 硫酸钙脱硫渣; 253.5; 372; 164; 461.5; +208. 废离子交换树脂; 0.3; 0.2; 0.1; 0.4; +0.1. |

# 五、环境保护措施监督性检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 35t/h燃煤蒸汽锅炉 | SO2 | SNCR脱硝+布袋除尘器+湿式双碱法脱硫+45m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准限值 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
| 地表水 环境 | 软水制备装置 | 软水制备废水 | 直接用于灰渣库、厂区空地、道路洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 35t/h燃煤蒸汽锅炉 | 锅炉排污水 |  | 不外排 |
|  | 脱硫装置 | 脱硫废水 | 沉淀池沉淀后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 给水泵、输送泵、风机等设备 | 噪声 | 基础减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废物包括锅炉灰渣2236t/a、除尘灰1213.9t/a、脱硫渣372t/a、废离子交换树脂0.3t/a，锅炉灰渣、除尘灰、脱硫渣暂存于项目全封闭灰渣库，外售建材公司综合利用或者进入工业园区一般工业固体废物处置场，废离子交换树脂交由厂家回收，不在厂区暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 新建锅炉房及现有储煤库、灰渣库为简单防渗区，采用混凝土铺设 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策、相关规划及三线一单要求，项目建设选址可行，平面布局合理。在各种污染防治措施严格落实的条件下，项目建成运行后产生的污染物能做到稳定达标排放，并且对区域环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设合理可行。

# 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 17.92t/a | / | / | 11.9t/a | 9.43t/a | 20.39t/a | +2.47t/a |
|  | NOx | 23.78t/a | / | / | 22.8t/a | 6.62t/a | 39.96t/a | +16.18t/a |
|  | 颗粒物 | 10.36t/a | / | / | 6.1t/a | 5.4t/a | 11.06t/a | +0.7t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0.0002t/a | / | / | 0.0001t/a | 0.0001t/a | 0.0002t/a | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 519m3/a | / | / | 0 | 0 | 519m3/a | +0m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 2235.9t/a | / | / | 0.0001t/a | 1248t/a | 1717.9t/a | -518t/a |
|  | 锅炉灰渣 | 4106.2t/a | / | / | 1213.9t/a | 907t/a | 4532.2t/a | +426t/a |
|  | 硫酸钙脱硫渣 | 253.5t/a | / | / | 2236t/a | 164t/a | 301.2t/a | +47.7t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.3t/a | / | / | 372t/a | 0.1t/a | 0.4t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①